TECHNICKÁ ZPRÁVA  STLAČENÝ VZDUCH

1/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE

V rámci rwekonstrukce učebny CNC strojů. je nutno zajistit  nový zdroj a rozvod stlačeného vzduchu. Požadavek investora je stanoven zadáním na minimálně 52 m3/h FAD ( zadáno: 35 m3/h Cipres filter, 11 m3/hod CNC stroj a 6 m3/hod soustruh) a tlak min. 8 bar + rezerva průtoku 20 m3/hod na ofuk. pistoli. Požadovaná kvalita tlakového vzduchu musí splňovat ISO 8573.1, obsah vody max. 1,3 mg/Nm3 při rosném bodu od 7°C, koncentrace oleje 0,01mg/Nm3, obsah prachu max. 0,1 mg/Nm3 a částečkách prachu 0,1 mikrometru., na to byl projektantem zadán návrh kompresorovny.

2/ POPIS ŘEŠENÍ:

Jako zdroj je navržen šroubový kompresor, například Atlas Copco Atlas Copco GX 11 - 9,5 FF TM (na vzdušníku 270litrů) se sušičkou vzduchu s rosným bodem +4°C, hrubým a jemným filtrem vzduchu a separátorem vody a oleje, například OSC 35. Kompresor s příslušenstvím, až na separátor vody a oleje je dodáván jako jeden kompletní celek. Výkon při 9,5 bar je 83 m3/hod FAD, což vyhovuje zadání.

Kompresor je umístěn v místnosti číslo 2,133. Množství větracího vzduchu je podle Atlas Copco Q= 0,50 m3/s  při trvalém provozu.

Od separátoru vody/oleje OSC 35 zajistí stavba kanalizační přípojku, viz výkres.

Rozvod stlačeného vzduchu je proveden plastovým potrubími PN16,  DN 1“ ve spádu 3 promile směrem k odkalovacím místům.

Požadavek investora byl napojit 2 stroje a jeden filtr + rezerva.

Kompresor např. GX 11-9,5 FF TM:

| Technické parametry | GX2 | GX3 | GX4 | GX5 | GX7 | GX11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 7 bar(*) [l/s] | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,6 | 27,0 |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 9,5 bar(*) [l/s] | 4,0 | 5,3 | 7,8 | 10,0 | 16,1 | 23,3 |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 12,5 bar(*) [l/s] | N/A | N/A | N/A | N/A | 12,9 | 19,0 |
| Výkon elektromotoru [kW] | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Minimální pracovní tlak [bar] | 4 |  |  |  |  |  |
| Maximální teplota okolí [°C] | 46 |  |  |  |  |  |
| Minimální teplota okolí [°C] | 0 |  |  |  |  |  |
| Hladina hluku dle Pneurop pn8ntc2.2 [dB(A)] | 61 | 61 | 62 | 64 | 67 | 69 |
| Požadované množství chladícího vzduchu [m3/s] | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,5 |
| Rozměr závitu pro připojení potrubí [G] | 1/2´´ | 1/2´´ | 1/2´´ | 1/2´´ | 1/2´´ | 1/2´´ |
| Požadované jištění přívodního kabelu [A] | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 |
| Průřez přívodního kabelu [mm2] | 4x1 | 4x1 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x4 | 4x6 |
| Rozměry a hmotnost |  |  |  |  |  |  |
| délka [mm] | 1420 |  |  |  | 1533 |  |
| šířka [mm] | 550 |  |  |  | 640 |  |
| výška [mm] | 1280 |  |  |  | 1332 |  |
| celková hmotnost [kg] | 153 | 157 | 159 | 164 | 245 | 257 |
| celková hmotnost [kg] – verze FF | 187 | 191 | 193 | 198 | 314 | 326 |
| Integrovaný sušič – pouze verze FF |  |  |  |  |  |  |
| tlakový rosný bod [°C] | + 3 |  |  |  |  |  |
| chladivo | R134A |  |  |  |  |  |

| (*) Měřeno při referenčních podmínkách dle ISO 1217 ,Ed 3,Annex C,1996 |  |  |
| --- | --- | --- |
| absolutní nasávaný tlak | 1 bar |  |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 % |  |
| teplota nasávaného vzduchu | 20 °C |  |

Separátor vody/oleje OSC 35:

# Např. ATLAS COPCO  OSC35 až OSC2400

Je určen pro odloučení oleje z kondenzátu, který vzniká při dochlazování, sušení, nebo filtraci stlačeného vzduchu.

K oddělování oleje z kondenzátu dochází použitím patentovaného oleophilického filtru a dále filtru s aktivním uhlím.

Tento systém zaručuje, že obsah zbytkového oleje na výstupu z odlučovače je konstantní.

Zařízení je vybaveno jednoduchým systémem visuální kontroly stavu filtrů.

Kapacita odlučovače je přímo závislá na teplotě okolí, době běhu kompresoru za den a na rozsahu instalovaného systému tlakového vzduchu.

| Technické parametry | OSC 35 | OSC 95 | OSC 145 | OSC 355 | OSC 600 | OSC 825 | OSC 1200 | OSC 2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapacita při referenčních podmínkách* [l/s] - bez instalované sušičky v systému | 45 | 118 | 175 | 435 | 760 | 1020 | 1455 | 2910 |
| Kapacita při referenčních podmínkách* [l/s] - s instalovanou sušičkou v systému | 35 | 95 | 145 | 355 | 605 | 825 | 1180 | 2360 |
| Objem filtračních náplní [litrů] | 12 | 38 | 38 | 55 | 77 | 123 | 134 | 268 |
| Max. špičkový průtok kondenzátu [l/h] | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. množství oleje v kondenzátu [mg/l] | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální teplota kondenzátu [°C] | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimální teplota okolí [°C] | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměr vstupního potrubí [G] | 1/2´´ | 1/2´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 3/4´´ | 3/4´´ | 3/4´´ | 3/4´´ |
| Rozměr výstupního potrubí [G] | 1/2´´ | 1/2´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 3/4´´ | 1´´ | 1´´ | 1´´ |
| Rozměry a hmotnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| délka [mm] | 600 | 680 | 680 | 750 | 750 | 945 | 945 | 945 |
| šířka [mm] | 200 | 255 | 255 | 546 | 546 | 650 | 695 | 1185 |
| výška [mm] | 510 | 750 | 750 | 930 | 1030 | 1100 | 1100 | 1100 |
| hmotnost odlučovače [kg] | 4 | 14 | 15 | 25 | 26 | 28 | 30 | 60 |
| celková hmotnost s náplněmi [kg] | 16 | 52 | 53 | 80 | 103 | 151 | 164 | 328 |

| (*) Referenční podmínky |  |  |
| --- | --- | --- |
| pracovní tlak | 7 bar |  |
| relativní vlhkost vzduchu | 60 % |  |
| teplota okolního vzduchu | 25 °C |  |
| doba běhu kompresoru za den | 12 hodin |  |

Filtry vzduchu:

# Např. ATLAS COPCO  integrované filtry pro kompresory GA

A-SET (filtry řady DD, PD)

Sada pro dvoustupňovou filtraci stlačeného vzduchu a celkovou ochranu vašeho zařízení.

Linkové propojení s elektronickou řídící jednotkou. Jemná filtrace. Odstraňuje prach, zkapalněnou vlhkost a zbytkový olej ze stlačeného vzduchu.

Odstraňuje nečistoty do velikosti:

0,01 μm

Maximální obsah zbytkového oleje při 20 °C:

0,01 ppm (0,01 mg/m3)

B-SET (filtr řady DD)

Sada pro jednostupňovou filtraci stlačeného vzduchu a celkovou ochranu vašeho zařízení.

Linkové propojení s elektronickou řídící jednotkou. Hrubá filtrace. Odstraňuje prach, zkapalněnou vlhkost a zbytkový olej ze stlačeného vzduchu.

Odstraňuje nečistoty do velikosti:

1 μm

Maximální obsah zbytkového oleje při 20 °C:

0,1 ppm (0,1 mg/m3)

Tlaková ztráta:

A-SET (filtry řady DD, PD)	0,13 bar

B-SET (filtr řady DD)		0,05 bar

3/ ENERGETICKÉ ÚDAJE

Například Atlas Copco : PŘÍKON ELEKTRO 400/230V  cca P = 15 kW

Pokyny pro jištění a dimenze připojení dodá Atlas Copco  na požádání k zakázce PID AII 0048-09, Ing. Půlpán Hradec Králové. Tel 606687808.

4/ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA STLAČENÝ VZDUCH

Výtah z normy:

| Třídy čistoty vzduchu dle ISO8573-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontaminace prachem |  | Voda | Olej |  |
| Třída | Velikost částic | Max. koncentrace | Rosný bod | Max. koncentrace |  |
| kvality | μm | mg/m3 | °C | mg/m3 |  |
| 1 | 0,1 | 0,1 | -70 | 0,01 |  |
| 2 | 1 | 1 | -40 | 0,1 |  |
| 3 | 5 | 5 | -20 | 1 |  |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 5 |  |
| 5 | 40 | 10 | 7 | 25 |  |
| 6 |  |  | 10 |  |  |
| Například: Stlačený vzduch kvality třídy 2.5.1. |  |  |  |  |  |
| (kontaminace prachem 1 mikrometr a 1 mg/m3, voda rosný bod 7°C, olej 0,01 mg/m3) |  |  |  |  |  |

Česká Skalice 25/11/2008						Milan Kábrt