Stavba:   SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku

Hradec Králové

Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější         technologie obrábění dřeva

HLUKOVÁ STUDIE

Zpracoval: Ing. Petr Brutar

Osvědčení o autorizaci č.0600397 ČKAIT dle zákona č. 360/1992

Hradec Králové, květen 2009                                                        arch. č. 38/2009

1.  Úvod, popis situace

Na základě požadavku projektanta stavby " SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku  Hradec Králové - Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější  technologie obrábění dřeva “  je provedeno zhodnocení neprůzvučnosti stavebních konstrukcí a šíření hluku ve vztahu  na chráněný vnitřní a venkovní prostor staveb s ohledem na provoz  navrhované dílny v přízemí objektu A2. Dále je provedeno zhodnocení akustiky (doby dozvuku) v navrhovaných prostorech.

Dle PD firmy ADONIS PROJEKT spol. s r.o. jsou navrženy  stavební úpravy č.p. 207, Brněnská ulice, Hradec Králové – objekt A2. V přízemí objektu je navržena dílna CNC (č.m. 2.129) a učebna (č.m. 2.129 a).

V prostoru dílny bude prováděna praktická výuka na stroji CNC ROUTECH CHRONOS a na soustruhu SH 1800 CNC-S (v činnosti bude vždy jen jeden stroj). Teoretická výuka bude probíhat v učebně (provoz učebny bude výhradně v době, kdy nebude probíhat praktická výuka).

Odsávání  od strojů je umístěno ve vedlejším stavebně odděleném prostoru technologické strojovny (č.m. 2.133  - 1.+ 2. NP). V tomto prostoru bude umístěn i kompresor.

Nejbližší chráněný vnitřní a venkovní prostor staveb jsou učebny  ve 2.N.P s okny nad střechu uvedené dílny. Vedle prostoru strojovny je umístěn ve 2.NP kabinet učitelů TV.

Umístění jednotlivých prostorů je zřejmé z PD.

Zdroje hluku

- CNC ROUTECH CHRONOS (m.č. 2.129)

běh naprázdno:  LAeq  = 72 dB

při práci: LAeq  = 81 dB

-  Soustruh SH 1800 CNC-S (m.č. 2.129)

běh naprázdno: LAeq  =82,6 dB

při práci Lp A1: LAeq  =86,5 dB

-  Odsávání dřevního odpadu (m.č. 2.133)

LAeq  =85 dB (ve vzd. 1 m)

- Kompresor (m.č. 2.133)

LAeq  =85 dB (ve vzd. 1 m)

2. Hygienické  limity

Provoz  zdrojů hluku pro dílnu musí vyhovovat požadavkům  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací k zákonu č.258/2000.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeqT v chráněném venkovním prostoru staveb se podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. stanoví součtem základní hladiny hluku

LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížející k místním podmínkám a denní době.

základní hladina hluku		            	LAeq ,T = 50 dB

korekce na chráněný venkovní prostor staveb (pro hluk z provozoven)	K    =  0 dB

korekce na denní dobu 6.00 - 22.00			K    =  0 dB

korekce na noční dobu 22.00 - 6.00			K    = -10 dB

korekce na  případné výrazné tónové složky 		K = - 5 dB

Nejbližším chráněným venkovním prostorem staveb jsou okna učebny  a kabinetu nad střechou dílny.

tedy limit  (bez použití korekce-5 dB) :	LAeq, 8h = 50 dB - pro den

(výskyt tónových složek nad prahem slyšení se nepředpokládá)

V denní době se posuzuje nejhlučnější  8 hodinový časový úsek vcelku.

Vnitřní chráněný prostor staveb

Dle nařízení vlády č. 148/2006 se stanoví nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A  v chráněných vnitřních prostorech staveb pro hluky pronikající ze zdrojů hluku vně objektu  součtem základní hladiny  akustického tlaku A  LAeq,T = 40 dB a korekcí přihlížející k využití objektu a denní době:

korekce pro prostory typu  učeben: 	K    =  +5 dB

- tedy limit :  LAeq,T = 45 dB

- při pronikání hluku z vnitřních  prostorů pak  je limitní hodnota LAeq,max = 45 dB

pro prostory typu  kabinetů (kanceláří):

platí limitní hodnota pro náročnou duševní  práci :  LAeq,8h  = 50 dB

3. Výpočty šíření hluku do venkovního prostředí

Z prostoru dílny se hluk bude šířit obvodovým pláštěm (cihelná stěna tl. 450 mm + zateplení, zdvojená okna), střešním pláštěm  a vstupními dveřmi. Z prostoru strojovny se hluk bude šířit obvodovou stěnou ve 2.NP a oknem.

Pro výpočet bude uvažováno s odvětráním dílny větracím křídlem okna.

Provoz zdrojů hluku bude přerušovaný – pouze v době výuky v dílně (cca 50 %  z posuzovaného 8 hod časového úseku)

Referenční bod výpočtu:

-bod R1 byl zvolen 2 m před oknem učebny ve 2.N.P. (okno nad střechou dílny).

Umístění referenčního bodu je zřejmé z přílohy č.1 a 2.

3.1. Příspěvek hladiny hluku od obvodového pláště (plošné zdroje hluku):

LAeq2 = LAeq1 - RW + 10 log ∑ Si +10 log Q4π.r2 - 6 -D   [dB],

kde                 LAeq2 .......................příspěvek hladiny ak. tlaku A v refer. bodě			           LAeq1 ........................ekvivalentní hladina hluku ve vnitřním prostoru			∑ Si ........................dělící plocha 								r .............................korigovaná vzdálenost  							RW......................... vzduchová neprůzvučnost						 Q ............................směrový činitel								 D ............................korekce- zastínění, směrový účinek,

D = 13,41 +10,47 log (z+0,18) - 2,67log2 (z+0,18)

z - změna rozdílu dráhy

Výpočet neprůzvučností  obvodových konstrukcí:

Výpočty neprůzvučností jsou provedeny výpočtovým programem NEPrůzvučnost 2001 dle metodiky ČVUT PRAHA a VÚT Brno.

-  stěna tl. 450  mm			RW =  55 dB

- okna	(zavřená)		 	RW = 32 dB

- okna	(pootevřené)		 	RW = 7 - 9 dB

- vrata (zateplená)			RW = 27 dB

střešní plášť nad učebnou a dílnou CNC - skladba: 
- střešní krytina 
- celoplošné bednění 
- krokve v. 180 mm (minerální izolace tl. 180 mm¨ 
- dřevěný rošt z latí 60x40 mm (minerální izolace tl. 40 mm) 
- záklop z desek CETRIS tl. 12 mm 
- akustický podhled

Výpočet neprůzvučnosti uvedeného stropu:

R´WCELK= R´Ws + ∆RW0 + ∆RWP

kde....... RWS´ - neprůzvučnot stropu bez výplně a ak. podhledu  (43 dB

∆ RWO – vliv akustického podhledu (2 dB)

∆ RWP – vliv pohltivé výplně (12 dB)

R´WCELK= 57 dB

Hladina akustického tlaku A v dílně a strojovně

V prostoru dílny bude umístěn automat CNC ROUTECH CHRONOS s hladinou hluku na pracovním místě při obrábění  LAeq  = 81 dB (běh naprázdno:  LAeq  = 72 dB) a soustruh SH 1800 CNC-S při práci  LAeq  =86,5 dB (běh naprázdno: LAeq  =82,6 dB). V provozu bude vždy pouze jeden stroj (přerušovaně). Prostor dílny bude vybaven akustickým podhledem a z tohoto důvodu bude v pásmu odražených zvukových vln zaznamenán pokles hladin hluku s odstupem od stroje.  Pro další výpočty je uvažováno s ekvivalentní hladinou akustického tlaku A během pracovní činnosti v prostoru dílny (s technologickými přestávkami) před obvodovými konstrukcemi s rezervou  s hodnotou LAeq= 80 dB.

V prostoru strojovny bude umístěn filtr a kompresor (občasný provoz). Pro další výpočty je uvažováno s ekvivalentní hladinou akustického tlaku A během pracovní činnosti v prostoru strojovny  před obvodovými konstrukcemi s rezervou  s hodnotou LAeq= 87 dB.

Vypočtený příspěvek hladiny hluku v referenčním bodě R1

- pro časový úsek  pracovní činnosti  ……… LAeq2 = 47 dB

- pro časový úsek 8 hod (s pozadím hluku LAeq = 42 dB) ……… LAeq2 = 45,2 dB

4. Výpočet šíření hluku do chráněných vnitřních prostorů

4.1. Šíření hluku z vnitřních prostorů

Veškerá technologie v dílně i ve strojovně bude pružně uložena ve vztahu k okolním stavebním konstrukcím, podlaha je řešena jako těžká plovoucí s dilatačními spárami.  Učebna pro dílnu (č.m. 2.119 a) bude využívána výhradně v době, kdy nebude technologie dílny v provozu. Hlučnost šířenou z dílny a strojovny je však nutno posoudit v učebně ve 2.NP a v kabinetu. Prostor dílny sousedí s učebnou ve 2.NP (č.m. 2.218) a kabinetem (č.m. 2.219) pouze v omezené ploše po stropem dílny, prostor kabinetu pak sousedí dělící (sendvičovou) stěnou s prostorem dílny.

Kontrolní výpočet šíření hluku do chráněných vnitřních prostorů

Učebna (č.m. 2.218)

Hladina ak. tlaku A v učebně:

(pro předpokládanou  hodnotu LAmax1= 88 dB v dílně)

LAmax 2 = LAmax 1 - R´W + 10 log S - 10 log A

kde:	S = plocha dělícího prvku

A = pohltivost přijímací místnosti

Po výpočtu: LAmax2 =  33 dB  - vyhovuje (dílčí příspěvek)

Kabinet (č.m. 2.219)

Hladina ak. tlaku A v kabinetu:

(pro předpokládanou  hodnotu LAeq= 80 dB v dílně a LAeq= 87 dB ve strojovně)

LAeq 2 = LAeq 1 - R´W + 10 log S - 10 log A

Po výpočtu: LAeq2 =  44 dB  - vyhovuje (dílčí příspěvek)

4.2 Šíření hluku z venkovního prostoru

Pro výpočet šíření hluku do vnitřních chráněných prostorů bude uvažováno s pootevřeným oknem v učebně i kabinetu (přirozené větrání ) – pro výpočet bude brána hodnota hladiny hluku ve venkovním prostoru s časovým úsekem při práci v dílně  (LAeq = 47 dB)

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A v místnosti

LAeq3 = LAeq – RWs + 10 log S - 10 log A + 6	[dB]

kde	 L Aeq- ekvivalentní hladina ak. tlaku A 2m  před fasádou

RWs- střední stupeň vzduchové neprůzvučnosti obvodové stěny místnosti

A- pohltivost místnosti

Výpočet:

Učebna (č.m. 2.218)

Hladina ak. tlaku A v učebně

Po výpočtu: LAeq3 =  41 dB  - vyhovuje (dílčí příspěvek)

Kabinet (č.m. 2.219)

Hladina ak. tlaku A v kabinetu:

Po výpočtu: LAeq3 =  43 dB  - vyhovuje (dílčí příspěvek)

4.3 Celková hladina akustického tlaku A

Dále je proveden energetický součet dílčích příspěvků:

Učebna (č.m. 2.218)

Po výpočtu: LAeq,8h =  41,6 dB  - vyhovuje

Kabinet (č.m. 2.219)

Po výpočtu: LAeq,8h =  46,5 dB  - vyhovuje

5. Posouzení doby dozvuku

Požadavky

Dle ČSN 73 0527 "Projektování v oboru prostorové akustiky" je pro školní učebny (do objemu místnosti 250 m3)  požadována doba dozvuku T = 0,7 s.

Přípustné rozmezí poměru dob dozvuku dle přílohy A4 normy  :

pro frekvence 125, 4000 Hz ................... T/T0= 0,65 - 1,2

pro frekvence 250 - 2000 Hz ................... T/T0= 0,8 - 1,2

Dle ČSN 73 0527 "Projektování v oboru prostorové akustiky" je pro školní učebny pracovní výuky (dílny)  požadován širokopásmový obklad stropu (bez specifikace konkrétní číselné doby dozvuku). Snížení doby dozvuku v dílně instalací pohltivého podhledu se projeví  výrazně ve snížení hlučnosti v dílně od technologických zařízení (v pásmu odražených vln).

Orientační výpočet doby dozvuku v učebně

Výpočet pro učebnu byl proveden pro návrh s podhledem ECOPHON MASTER B, tl. 40 mm (instalace na rošt přímo pod strop)- kombinace pohltivých a odrazných panelů.

Pro ověření akustických parametrů je proveden  výpočet doby dozvuku dle požadavků ČSN 73 0527. 	Činitele zvukové  pohltivosti  α v jednotlivých frekvenčních pásmech byly  pro  výpočet vzaty z hodnot experimentálně zjištěných činitelů zvukové pohltivosti  uváděných v odborné literatuře  - např. dle měření VÚZORT (katalog Akustické obklady) a katalogu VUT Brno - Akustika staveb. Tyto hodnoty je nutno však považovat pouze jako orientační - skutečné hodnoty se mohou částečně lišit.

Hodnoty zvukové pohltivosti akustických obkladů jsou použity z katalogu ECOPHON (viz tabulka výpočtů). Pro přiblížení teoretických výpočtů vzhledem k prováděným měřením při obdobných podmínkách  je při výpočtu uvažováno s korigovanými hodnotami na středních frekvencích  pro přiblížení reálného prostředí a podmínek při realizaci.

Při výpočtu je uvažováno se základním vybavením učebny a s obsazením cca 10 ti učni.

Výpočet doby dozvuku T

byl proveden dle vztahu (  Eyringův vzorec) :

T=0,164.V1sαE+4mV        ( s )

kde             	        V ...... objem ( m3 )

m ....... koeficient pohltivosti v závislosti na rel. vlhkosti

a platí                      αE = - ln (1 –α)

Vypočtené hodnoty  s podhledem  MASTER  (v celé ploše stropu):

| Frekvence ( Hz ) | - | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povrch | plocha ( m2 ) | Činitel zvukové pohltivosti α (-) |  |  |  |  |  |
| Podhled ECOPHON MASTER D/alpha | 23 | 0,45 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,9 |
| Obklad ECOPHON MASTER D/gamma | 23 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,1 |
| Beton | 46 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Prosklení | 5 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| zeď – omítka, obklady | 90 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Dřevěné zařízení | 20 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
| Učni | (10) | 0,15 | 0,3 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
| ∑αi .Si |  | 29 | 33 | 38 | 37 | 37 | 34 |
| α |  | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
| T ( s ) | - | 0,83 | 0,73 | 0,62 | 0,66 | 0,64 | 0,71 |

Zhodnocení: Vyhovuje v celém spektru pro přípustné rozmezí hodnot dle ČSN.

Skladba podhledu:

Vzhledem k výsledkům výpočtu vychází optimální poměr mezi pohltivými a odraznými deskami 50 : 50 (v % plochy). Instalace pohltivého podhledu ECOPHON MASTER  / alpha 40 mm  je vhodná na části plochy stropu v ploše u stěn a oken a v zadní části učebny, instalace odrazných ploch (ve středních a vyšších frekvencích) -  ECOPHON MASTER  / gamma 40 mm ve zbylé ploše - nad katedrou a ve střední části učebny.

Poznámka:

Vzhledem k charakteru učebny (pouze občasný pobyt učňů, mluvené slovo bez hudby) je možno podhled provést i z materiálů s nižší pohltivostí na nižších frekvencích – obdobný typ jako bude požit v dílně  – např. materiály FOCUS  a INDUSTRY. Doba dozvuku na rozhodujících frekvencích (500 – 2000 Hz) bude pro dané účely vyhovující.

Doba dozvuku v dílně

Dle ČSN 73 0527 je pro školní učebny pracovní výuky (dílny)  požadován širokopásmový obklad stropu (bez specifikace konkrétní číselné doby dozvuku).  Jako vhodný podhled  v dílně je možno použít ECOPHON FOCUS, popř. typ INDUSTRY  nebo MASTER (alpha). Předpokládaná doba dozvuku v dílně na středních frekvencích bude cca 1,0 s.

6. Zhodnocení, závěr

V hlukové studii je provedeno zhodnocení neprůzvučnosti stavebních konstrukcí a šíření hluku ve vztahu  na chráněný vnitřní a venkovní prostor staveb (učebna, kabinet) s ohledem na provoz dílny CNC v přízemí v uvedeném objektu pro denní dobu.

Ve vnitřních chráněných prostorech budou dle výpočtu zabezpečeny limitní hodnoty dle NV 148/2006.

Ve venkovním chráněném prostoru (před okny učebny ve 2.NP)  budou dle výpočtu (při uvažovaných předpokladech)  zabezpečeny limitní hodnoty hladin akustického tlaku A dle NV 148/2006 v hodnotě LAeq, 8h = 50 dB - pro denní dobu (v noční době není areál školy v provozu).

V textu jsou dále uvedeny podmínky pro splnění vyhovující doby dozvuku v učebně a požadavky pro řešení akustiky pro dílnu.

Poznámka

Výsledné hodnoty  hladin hluku výpočtů jsou zatíženy nejistotou danou výpočtovými metodami a vstupními hodnotami. Pro hodnocení (v souladu se stanoviskem MZČR vydané hlavním hygienikem pod. č.j. 40874/2008 – Ovz-32.1.6 – 7.11.08) lze uvažovat s celkovou nejistotou ± 2,0 dB.

Konečné hodnocen í náleží do kompetencí KHS.

Hradec Králové, květen 2009								Ing. P. Brutar