VYTÁPĚNÍ

OBSAH

1. Zdravotní technika Úvod

2. Zadání

2.1 Obecné podklady

2.2 Potřeba tepla a energií

2.3 Provozní podmínky

3. Vytápění

3.1 Zdroj tepla

3.2 Systém a rozvody

3.3 Ohřev TUV

3.4 Regulace

4. Požadavky na profese

4.1 Stavba

5. Ochrana zdraví, ochrana proti hluku a vibracím

6. Montáž, zkoušky a uvedení do provozu

7. Závěr

1. ÚVOD

V projektu pro stavební povolení v části vytápění je řešeno teplovodní vytápění nové učebny a dílny CNC v  objektu SUPŠ HNN Hradec Králové.

Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení není určená pro dodávku a montáž zařízení profese vytápění a není tedy zpracovaná do všech detailů nutných pro provedení díla.

V případě, že bude tato dokumentace použita pro výběrové řízení, je nabízející zodpovědný za předání kompletní a funkční nabídky celého zařízení. Projektant nezodpovídá za případné vady z použití této dokumentace k jiným účelům.

2. Zadání

2.1. Obecné podklady

Podklady pro vypracování projektu:

požadavky investora

stavební výkresy a dispoziční řešení objektu

koordinační jednání s ostatními profesemi (profesí stavební, vzduchotechnika, elektro, zdravotní technika, rozvod plynu)

platné normy ČSN a vyhlášky, a to především:

ČSN 06 0210 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž

ČSN 73 0540-2,3 – Tepelná ochrana budov

Zákon 406/2000 Sb. – O hospodaření s energií, včetně prováděcích předpisů

Vyhláška 193/2007 Sb. – Kterou se stanový podrobnosti účinnosti užití energie při provozu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

2.2. Potřeba tepla a energií :

Potřeba tepla pro vytápění byla vypočtena na základě tepelně technických výpočtů stavebních konstrukcí, dle ČSN 060210 „Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění“ pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C, poloha objektu nechráněná, provoz vytápění přerušovaný, s teplotním útlumem v nočních hodinách a v době mimo pracovní dobu.

Tepelná bilance objektu :

vytápění  					       15,7 kW

Spotřeba energie a paliva:

Vytápění	 				22 814,8 kWh/rok

2.3. Provozní podmínky

Uvažované výpočtové hodnoty pro návrh zařízení:

Vytápění:

Místo stavby					Hradec Králové

Oblast						Hradec Králové

Nadmořská výška				244 m.n.m.

Venkovní výpočtová teplota		te = -15C

Průměrná teplota v topném období	tes = 3,4C

Délka topného období			d = 229 dní

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN 06 0210 pro minimální oblastní teplotu te = -15°C, krajinná oblast normální, poloha budovy nechráněná, osaměle stojící, B=8. Tepelné ztráty byly počítány na skladby stavebních konstrukcí viz. část stavba. Tepelně

3. VYTÁPĚNÍ

3.1. Zdroj tepla

Jako zdroj tepla slouží stávající výměníková stanice umístěná v areálu firmy Petrof , která je v majetku zmíněné společnosti. Z výměníkové stanice je veden teplovod do strojovny tepla v objektu SUPŠ HNN Hradec Králové. Provozní parametry viz PD výměníkové stanice.

3.2. Systém a rozvody

Nová část systém vytápění bude dvoutrubková, symetrická. Systém vytápění je uvažován teplovodní (tzn. že teplota topné vody nepřesáhne 95°C) s nuceným oběhem topné vody.

Nový rozvod bude napojen na stávající systém v rozvodně tepla umístěné v objektu SUPŠ HNN Hradec Králové. Nová část systému je navržena na parametry stávajícího systému.

Rozvod bude napojen na topnou větev 1.patro nad SOU. V místě napojení bude na přívodu osazen kulový uzávěr a na zpátečce ruční vyvažovací ventil např. TA STAD.

Pro zajištění tepelné pohody v řešených prostorech budou použita ocelová desková otopná tělesa např. KORADO s bočním připojením. Otopná tělesa budou napojena na otopnou soustavu přímým ventilem např. Heimeier V-exact a na zpátečce rohovým regulačním šroubením např. Heimeier Regulux

Potrubní rozvod bude veden pod stropem dílny CNC a při stěně. Na rozvodu bude v každé místnosti zhotovena odbočka svedená k podlaze pro napojení otopných těles v dané místnosti. Potrubní rozvod bude proveden z ocelového potrubí. Potrubí bude uloženo na konzolách nebo závěsech (např. od firem HILTI nebo SIKLA) v minimálním spádu 0,3% k místu vypouštění. Po tlakové zkoušce bude ocelové potrubí natřeno 1xzákladním syntetickým nátěrem. Potrubí a ostatní zařízení, které nebude izolováno bude natřeno 1x základním syntetickým nátěrem a 2x syntetickou barvou vhodného odstínu. Tepelná izolace potrubí  vedeného v konstrukcích bude na bázi polyethylenu (např. TUBOLIT), ostatní tepelná izolace potrubí vedeného povrchu a ve strojovně bude z vláknitého materiálu s kašírovanou hliníkovou fólií (např. URSA). Tloušťka izolace bude provedena dle vyhlášky č. 193/2007 Sb, případně optimalizačním výpočtem.

Potrubí procházející různými požárními úseky bude v prostupech opatřeno požárními ucpávkami s příslušnou požární odolností, dodávka profese stavba.

Tepelná roztažnost potrubí bude kompenzována v přirozených kompenzačních útvarech, případně kompenzátorech typu U nebo L provedených na potrubí. Stoupací potrubí musí být uchyceno objímkami pro osové vedení, aby nedošlo k vybočení potrubí při kompenzaci.

Odvzdušnění otopné soustavy zajistí odvzdušňovací ventily osazené na potrubí a odvzdušňovací ventily, které jsou součástí každého otopného tělesa. Vypouštění rozvodů bude umožněno v nejnižších místech vypouštěcími kohouty a na každém otopném tělese pomocí nástavce na regulační šroubení.

Zabezpečení a pojištění systému bude zajištěno stávajícím zařízením.

3.3. Ohřev TUV

Řešení ohřevu TUV není součástí této projektové dokumentace.

3.4. Regulace

Systém na který bude napojen nový rozvod pro vytápění nové učebny a dílny je a bude řízen stávající regulační automatikou.

Místní regulace bude zajištěna termostatickými hlavicemi osazenými na tělesech např. Heimeier K se zajištěním proti zcizení.

4. Požadavky na profese

4.1. Stavba:

Provedení veškerých prostupů dle výkresové dokumentace

Provedení požárních ucpávek při průchodu požárně dělící konstrukcí

5. Ochrana zdraví, ochrana proti hluku a vibracím

Zařízení bude provedeno tak, aby splňovalo podmínky dané NV 502/2000 a NV 178/2001, včetně aktualizací.

Při provádění montáže potrubí, svařování, kontrole svarů, tlakové zkoušce, případně při proplachu potrubí je nutné dodržovat vyhlášku bezpečnosti práce a příslušné technické normy.

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku či vibrací budou opatřena tlumícími členy, ať již závěsy s protivibrační vložkou nebo pružným základem. Všechno potrubí vedoucí do a z těchto zařízení bude opatřeno kompenzátory vibrací (gumovými kompenzátory).

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu §4 vyhl. ČÚBP č.324 /90 Sb.

Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132 a zákoníku práce.

V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. Vl. 378/01 Sb. A Nař. Vl. 11/02 Sb.  V platném znění.

6. Montáž, zkoušky a uvedení do provozu

Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek.

Před uvedením zařízení do provozu je nutno potrubí vypláchnout a naplnit vodou. Dále je nutno systém napustit a provést tlakovou zkoušku zkušebním přetlakem, který je min 1.5 násobkem provozního tlaku.

Po spuštění zařízení provede dodavatel topnou a dilatační zkoušku. O všech zkouškách bude vypracován protokol.

Provedení zkoušky zařízení je předepsáno ČSN 06 0310.

Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem

7. Závěr

Veškeré uvažované záměny komponentů je nutné provádět s ohledem na veškeré navazující profese, příkony a hlukové a hydraulické parametry.

Již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel vytápěcího a chladicího zařízení musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuelně investora na tuto skutečnost upozornit.

V Hradci Králové, červen 2008

V. Gajdušek