Akce :		SUPŠ HNN Hradec Králové „Centrum odborného vzdělávání pro

nejmodernější technologie obrábění dřeva“

Stavební úpravy dílny a učebny CNC

Investor :	SUPŠ HNN, 17.listopadu, 500 03 Hradec Králové

Stupeň :	DSP

# F.1.3

# Požárně bezpečnostní řešení

Vyjádření HZS HK

F.1.3.1 – Požární zpráva

F.1.3.2 – Situace					1 : 1000

Akce :		SUPŠ HNN Hradec Králové „Centrum odborného vzdělávání pro

nejmodernější technologie obrábění dřeva“

Stavební úpravy dílny a učebny CNC

Investor :	SUPŠ HNN, 17.listopadu, 500 03 Hradec Králové

Stupeň :		DSP

F.1.3.1

# Požární zpráva

Hradec Králové, červen 2009					 Vypracoval : Ing.Karel Brousil

-2-

Úvodem :

Předmětem tohoto posouzení je změna užívání dvou místností (skladů dřeva) ve stávající dvoupodlažní části objektu Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v areálu firmy Petrof na Moravském Předměstí v Hradci Králové. Původně celý objekt sloužil pro administrativu a sklady fy Petrof. V roce 2005 byla provedena změna užívání celého objektu. Budova přešla do vlastnictví SOŠ a SOU hudebních nástrojů a nábytku (později přejmenováno na SUPŠ HNN). Byly zde zřízeny učebny a dílny výuky. Požárně bezpečnostní řešení k PD vypracovala Jitka Moravcová, AT pro PB staveb, ČKAIT 0601 255. Změna byla dle ČSN 730834 zařazena do skupiny I. Stavební k-ce se neměnily, došlo však k nárustu počtu osob a tak byly podrobně posouzeny únikové cesty.

Nyní dochází ke změně užívání místnosti skladů dřeva v 1.NP č.2.129 a 2.133. Místnost 2.129 bude rozdělena příčkou na učebnu č.2129a a na dílnu s dvěmi dřevoobráběcími CNC stroji. V místnosti 2.133 bude umístěn pro odsávání těchto strojů kapsový filtr typ CARM GH 10/2+1/4/15/ZLD, výrobek firmy CIPRES Brno včetně briketovacího lisu BRIKUS, BRIKSTAR 50. Další změna spočívá ve vytvoření předsíně m.č.2.124a ve skladu dřeva m.č.2.124.

Dvoupodlažní objekt má obvodové k-ce zděné, stropy z cihelné klenby do I nosičů. Na obou stranách budovy jsou přízemní přístavby, které mají obvodové k-ce zděné, stropní k-ci tvoří zároveň dřevěná pultová střecha – trámy, bednění a živičná krytina. Stavební úpravy nynějších popsaných změn zahrnují vyzdění příček pro přepažení místností, zvednutí dřevěné pultové střechy v místě většího CNC stroje a montáž zatepleného podhledu.

Posouzení je dle ČSN 730802, 730804, 730834, 730810, 730873 a vyhlášky č.23/2008 Sb..

Dle ČSN 730834 čl.3.2 nedochází ke změně užívání objektu z hlediska požární bezpečnosti staveb, neboť nedochází :

- ke zvýšení požárního rizika – součinu (pn.an.c) o více než 15 kg.m-2

původně sklady dřeva, pn = 90kg.m-2, nyní učebna pn = 35kg.m-2 a dílna CNC

pn = 60kg.m-2

- ke zvýšení počtu unikajících osob po rovině o více než 12 na každý započitatelný únikový pruh

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu

- k záměně věcně příslušné projektové normy

Dle ČSN 730834 se jedná o změnu stavby skupiny I.

Dle ČSN 730834 čl.4 změna stavby skupiny I nevyžaduje další opatření, neboť jsou splněny tyto požadavky :

- nosné stavební k-ce se nemění, pouze dochází ke zvednutí dřevěné k-ce střechy cca o 50cm nad větším CNC strojem kvůli potřebné větší SV nadezděním obvodové stěny a k montáži zatepleného akustického podhledu  nedochází ke snížení původní požární odolnosti střešní k-ce

- není zhoršen stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh k-cí, u pohledu není použito hmot, které při požáru jako hořící odkapávají

-3-

- požárně otevřené plochy v obvodových k-cích se nezvětšují → odstupy se také nezvětšují

- nově zřizované prostupy stěnami – viz odstavec e)

- VZD potrubí od strojů CNC ke kapsovému filtru prostupuje stěnou tl.450mm, která však není požárně dělící → bez požadavků

- nejsou nově zřizované prostupy stropy

- posouzení únikových cest

nová učebna m.č.2.129a…….E = 13x1,3=17osob

a = 1,1    k dispozici 2NÚC      max.povolená délka úniku je 35m, skutečná je 6m → délka úniku vyhovuje, rovněž určitě vyhoví i únik z dílny CNC přímo na volné prostranství a únik z technologické strojovny

šířka únikových dveří z učebny

E                17

u = ------- . s = ---------  . 1 = 1u = 55cm…..navržené dveře šířky 80cm jsou vyhovující

K               80

- dle ČSN není požadavek na vytvoření nového požárního úseku

- nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, vnější odběrná místa požární vody

Posouzení TG dle ČSN 730804

V dílně m.č.2.129 budou osazeny 2 dřevoobráběcí, počítačem řízené CNC stroje. Odtah pilin a hoblin od  těchto strojů bude do kapsového filtru typ CARM GH 10/2+1/4/15/ZLD, výrobek firmy CIPRES Brno, který bude umístěn v sousední m.č.2.133. Dále zde bude briketovací lis BRIKUS, BRIKSTAR 50.

Dle ČSN 730804 se jedná o vnitřní technologické zařízení. Plechové VZD potrubí od CNC strojů do kapsového filtru neprostupuje požárně dělící k-cí → bez požadavků.

Protiexplozní opatření - filtr bude dle výrobce dodán v protiexplozním provedením, tzn. se zesílením skříně s tlakovou odolností 30 kPa. a s otvorem v zadní stěně opatřeným pojistnou membránou (výrobek RSBP s.r.o. Ostrava – Radvanice) k odvedení tlakové vlny přes otvor v obvodové stěně ven do volného prostoru. Zóna, do které se uvolňují produkty výbuchu a tlaková vlna je vymezena kuželem vystupujícím z únikového otvoru (světlého průřezu membrány). Tato zóna musí být vyhrazena jako bezpečnostní oblast, kde je zákaz vstupu, skladování předmětů, výskyt komunikací, míst obsluhy, měřících přístrojů, rozvodů a hořlavých látek, jakož i jiných překážek. Také se zde nesmí vyskytovat nasávací otvory  a výfuky vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.. Bezpečnostní zóna nesmí zasahovat do zdí budov. V bezprostřední vzdálenosti bezpečnostní zóny nesmí být instalována okna. Je

-4-

třeba, aby uživatel dodržoval předepsané týdenní a kvartální kontroly membrány. Dále se musí dle vyhl.č.246/2001 Sb. §7 provádět jednoroční kontroly firmou RSBP s.r.o. nebo proškolenou osobou od této firmy. Veškeré spoje na konstrukci filtru musí být vodivě propojeny a uzemněny.

Protipožární opatření – do filtru bude od firmy RSPB s.r.o. instalována hasící hubice. Ve filtru jsou osazena termostatická čidla, která v případě zvýšení teploty nad 70˚C vyšlou impuls k otevření servopohonu kulového ventilu na přívodu vody a uvedou do chodu signalizační zařízení.  Hasící hubice je spojena se suchovodem, kterým je přiváděna hasící voda.

Elektroinstalace – pro jednotlivé místnosti bude vypracován protokol o určení vnějších vlivů. Instalace pak bude provedena do tohoto prostředí a při kolaudaci bude předložena výchozí revizní zpráva (i na hromosvod). Prostup kabelů stěnou ze sousedních místností do dílny nebo místnosti s filtrem – dle ČSN 730810 čl.6.2.1 bude utěsněn až ke svému povrchu k-cí se stejnou odolností, jako má prostupující stěna. Pokud budou eventuelní svazky kabelů prostupovat jedním otvorem a budou mít izolace schopné šířit požár a jejich celková hmotnost (izolací) bude větší než 1kg.m-1, bude prostup opatřen požární ucpávkou, manžetou apod.s požární odolností EI 90.

Vytápění – pokud se bude v místnostech vyskytovat prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů, budou dle ČSN 061008 osazena hladká topná tělesa (bez různých žeber a prolisů). Dle přílohy H ČSN 061008 při mobilním odsávání je prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů ve vzdálenosti do 1,5m od těchto zařízení všemi směry.

Přenosné hasící přístroje (PHP)

nr = 0,2 (S . P1)1/2 = 0,2 [(23,3+82+46,6).1,4]1/2 = min 3 PHP

v místnosti s kapsovým filtrem budou osazeny 3 PHP CO2 (tento druh dle doporučení výrobce) s celkovou hasící schopností 3x13A

v místnosti dílny CNC budou osazeny 2 PHP CO2  s celkovou hasící schopností 2x13A

Vnitřní požární vodovod

Nejbližší nástěnný hydrant je v místnosti skladu dřeva č.2.124. Pro možný zásah v celé dílně CNC bude vybaven tvarově stálou hadicí délky 30m nebo bude v dílně CNC instalován nový hydrant s tvarově stálou hadící DN 24 délky 20m.

Bezpečnostní značky – veškeré rozvaděče v posuzovaných místnostech budou označeny značkou označující elektrické zařízení. Na dveřích do dílny CNC a do místnosti s filtrem budou značky „Zákaz kouření a vstupu s plamenem“, do místnosti s filtrem také značka „Prostředí s nebezpečím výbuchu“.