Stavba:

CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ DŘEVA - SUPŠ HNN Hradec Králové

Stavební úpravy dílny a učebny CNC

Místo stavby:

Brněnská ulice č. p. 207

Hradec Králové – Moravské Předměstí

Stavebník:

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku

17. listopadu

500 03 Hradec Králové

Stupeň dokumentace:

DSP – Dokumentace pro stavební řízení

Zakázkové číslo:

09.010.50

Část dokumentace:

F.3.3. – ODSÁVÁNÍ DŘEVĚNÉHO ODPADU

Obsah:

P03.01 – Technická zpráva

P03.02 – Umístění zařízení

P03.03 – Specifikace

Datum :								Vypracoval:

Červen 2008	   	   						Petr Vrba,

ADONIS PROJEKT s.r.o.,

Jižní 870,

500 03 Hradec Králové

Stavba:

CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ DŘEVA - SUPŠ HNN Hradec Králové

Stavební úpravy dílny a učebny CNC

Místo stavby:

Brněnská ulice č. p. 207

Hradec Králové – Moravské Předměstí

Stavebník:

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku

17. listopadu

500 03 Hradec Králové

Stupeň dokumentace:

DSP – Dokumentace pro stavební řízení

Zakázkové číslo:

09.010.50

P03.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum :								Vypracoval:

Červen 2008	   	   						Petr Vrba,

ADONIS PROJEKT s.r.o.,

Jižní 870,

500 03 Hradec Králové

P03.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

Odsávací a filtrační zařízení zajistí separaci dřevěného odpadu z navrženého technologického zařízení – dřevoobráběcí centrum CNC CHRONOS ROUTECH R70015, soustruh GALAXY SH 1800 CNC-S. Zároveň do tohoto zařízení bude napojeno odsávání dřevěného odpadu ze stávajících dílen a tímto bude moci být zlikvidováno stávající zařízení pro odlučování a filtraci toho času v majetku fy PETROF s.r.o. Zařízení bude umístěno v místnosti č. 2.133 – technologická strojovna (specifikace zařízení je přílohou souhrnné zprávy). Zařízení sestává z ocelové konstrukce, na které jsou osazeny filtrační a odlučovací jednotka. Jednotka je propojena do vnějšího prostředí pomocí explozních klapek do stávajícího otvoru ve fasádě (okenní otvor). Distribuční ventilátorová část bude umístěna rovněž v technologické strojovně a bude sestávat z jednoho nového ventilátoru pro odsávání CNC a soustruhu. Tyto dva stroje poběží vždy každý samostatně. Zároveň bude do strojovny přemístěn stávající distribuční ventilátor pro stávající dílny praktického vyučování. V konstrukci filtrační stanice bude pod násypkou umístěn briketovací lis.

Stavba:

CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ DŘEVA - SUPŠ HNN Hradec Králové

Stavební úpravy dílny a učebny CNC

Místo stavby:

Brněnská ulice č. p. 207

Hradec Králové – Moravské Předměstí

Stavebník:

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku

17. listopadu

500 03 Hradec Králové

Stupeň dokumentace:

DSP – Dokumentace pro stavební řízení

Zakázkové číslo:

09.010.50

P03.03 – SPECIFIKACE

Datum :								Vypracoval:

Červen 2008	   	   						Petr Vrba,

ADONIS PROJEKT s.r.o.,

Jižní 870,

500 03 Hradec Králové

P03.03 – SPECIFIKACE

Poz. 1 – 1 ks   	Filtrační blok TYP CARM GH 10/2 + 1/4/15/ZLD; OSEX; HH; Š; RP

Q= 15000 – 20000 m3/h; filtrační plocha 120 m2; RAL 1015; +Zn

tlakový vzduch: 32 – 34 m3/hod; tlak 0,6 – 0,7 MPa

Poz. 2 – 1 ks	Předodlučovací komora včetně vstupů pro ventilátory,

kónus pro napojení šneku

Poz. 3 – 1 ks	Protiexplozní provedení (OSEX), zesílení skříně

Poz. 4 – 1 ks	U-manometr

Poz. 5 – 1 ks	Plošina pod stávající ventilátory a pochůzková plošina přední

Poz. 6 – 1 ks	Zadní pochůzková plošina

Poz. 7 – 2 ks	Tryska suchovodu (H.H.) – připraveno pro napojení vody (nejedná se o automatický zahášecí systém)

Poz. 8

Poz. 9

Poz. 10 – 1 ks	Stávající ventilátor F17T; Cu; 8400 m3/h, 3150

Poz. 11	Odsávací potrubí od 2 strojů, ohebné hadice, klapky, šíbry včetně napojení ventilátorů, přechody atd., materiál tř. 11 + spiro, kompletní dodávka (pro 2x CNC kompletně; pro truhlárnu doplněk) včetně automaticky uzavíraných šoupat k oběma strojům

Poz. 12	Výdechové potrubí (léto, zima), vyústka (HAFI PES), požární klapka, částečné napojení stávajícího systému, přepínání manuální

Poz. 13 – 1 ks	Těsný kontejner pro výpad filtrátu

Poz. 14

Poz. 15

Poz. 16	Montáž Poz. 1-15 (04-10/45) včetně všech vedlejších výdajů

Poz. 17 – 1 ks	Elektrorozvaděč včetně všech nutných funkcí, včetně napojení stávajícího ventilátoru

Poz. 18	Elektroinstalace, včetně revizní zprávy elektro (03-03/50)

Poz. 19	Doprava materiálu

Poz. 20	Uvedení zařízení do provozu, odladění, odzkoušení, zaškolení obsluhy

Poz. 21 – 1 ks	Briketovací lis BRIKUS, BRIKSTAR 50

Včetně části elektro, vsypu pilin od cizích dodavatelů, hladinoměrů, montáže, dopravy, atd.