- TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRO ZDRAVOTNÍ TECHNIKU

# ÚVOD

Ve stávajícím objektu střední školy budou provedeny úpravy v laboratořích. Budova laboratoří je přízemní. Stávající potrubí vody je pozinkované, kanalizace je kameninová a litinová, jen z malé části plastová. Dešťové vody jsou sváděny vnějšími stávajícími odpady. Nově navržené potrubí kanalizace i vody bude plastové, vodovodní PN20. Teplá voda bude připravována v nově navrženém plynovém zásobníkovém ohřívači, protože stávající ohřívač je příliš objemný(820 l).

# KANALIZACE

Stávající kanalizace je zřejmě provedena z trub kameninových a z trub litinových, připojovací potrubí je z trub novodurových. Její stávající trasy jsou jen odhadnuty.

Na nových odpadech i svodech budou osazeny čistící kusy a budou opatřeny dvířky 30/30 cm. Kanalizační potrubí bude na konci některých odpadů opatřeno přivzdušňovacím ventilem s mřížkou pro možnost nasávání vzduchu. Jediný stávající odpad, který je vyveden nad střechu a opatřen ventilační hlavicí bude tak zachován. Na přechodu 1.np. a půdy bude opatřen protipožární manžetou. Stávající kanalizace (od venkovní revizní šachty k budově) bude pročištěna.

###### Materiál kanalizace

Vnitřní ležatá kanalizace bude provedena z plastových trub systém „KG“ spojovaných těsněním, které je součástí hrdla potrubí.

Odpadní potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z plastových trub  systém „HT“ pomocí jazýčkových těsnících kroužků, které jsou součástí hrdla potrubí. Připojovací potrubí bude provedeno rovněž z HT, popř. novodurových trubek.

Zazděné potrubí bude opatřeno izolačními trubicemi z důvodů dilatace a hluku.

Po hrubé montáži rozvodů kanalizace bude provedena zkouška těsnosti kanalizace vodou a kouřem, dle ČSN 736760.

# vodovod

Pitná i požární voda je do objektu přivedena stávající přípojkou Ø63. Měření spotřeby vody je centrální. Stávající rozvody vody jsou provedeny z trub ocelových závitových pozinkovaných. Trubky jsou oizolovány tepelnou izolací.

Nově navržený rozvod vody je navržen z trub plastových PN20. Volně vedené potrubí a potrubí v podlaze bude oizolováno pěnovou izolací o tl. 2 cm. Na odbočkách z páteřního rozvodu budou osazeny uzávěry opatřené dvířky, nebo osazeny uzávěry do zdi. Pro připojení výtokových armatur budou použita nástěnná kolena a nástěnné komplety nastavené na rozteč 150 mm. Všechny armatury na vodovodním potrubí budou fixované pevným bodem.

Svislé i vodorovné potrubí bude uchyceno pomocí objímek s vrutem do zdi, nebo do konstrukce laboratorního stolu.

Po provedené montáži bude provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí.

Vnitřní vodovod bude proveden v souladu s ČSN 73 6660.

# Protipožární opatření

V objektu je osazena stávající  hydrantová skříň s požární výzbrojí, přívod vody k ní bude nový.

# zařizovací předměty

Klozety budou závěsné, s modulem pro závěsné WC, dřezy v laboratorních stolech nerezové, umyvadla se sifony a některá umývadla s polosloupy. Umývadla a dřez se stojánkovými pákovými bateriemi, některá umývala s bateriemi nástěnnými. Výlevka s vysokopoloženou nádržkou  a nástěnnou pákovou baterií,  pisoár  se senzorovým splachovačem a napájecí zdroj. Nově navržený plynový zásobník vody o obsahu 190 litrů s příslušnými armaturami. V laboratorních stolech budou osazeny nástěnné laboratorní ventily a odpadní kalichy. Na připojovacím potrubí od kalichů budou provedeny zápachové uzávěrky. Na vodu a kanalizaci bude připojena stávající přemístěná digestoř. Z objektu je vytažena odbočka vody ukončená ventilem na fasádě – pro možnost  odběru vody pro zvířata a možnost postřiku trávníku.

# Demontáže

Kanalizace, voda i  zařizovací předměty budou zcela vyměněny.

# potřebA vody

Zůstává stávající.

květen 2010								Olga Krouželová