TECHNICKÁ ZPRÁVA

Realizační projekt vzduchotechniky řeší nucené větrání v učebně č.1., hygienických místnostech a skladech při rekonstrukci interiéru laboratoří v SOŠ veterinární v Hradci Králové.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci objektu, je nutné před objednáním, výrobou a montáží VZT zařízení, prvků a potrubí, překontrolovat a porovnat se skutečnými rozměry na stavbě. V případě závažných rozdílů rozměrů mezi hodnotami projektovanými a skutečně naměřenými bude konkrétní případ řešen individuálně ve spolupráci projektanta a dodavatele.

OBSAH

- Přehled zařízení

- Popis zařízení

- Přehled energii

- Použité normy a předpisy

- Protihluková opatření

- Protipožární opatření

- VŠEOBECNÉ

- IZOLACE

- POŽADAVKY PRO OSTATNÍ PROFESE

A) PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

Pro přehlednost jsou zařízení rozdělena následovně :

Zařízení č.	1.	Učebna č.1.

- Hygienické místnosti

- Sklady

- Demontáž stávajícího zařízení

B) POPIS ZAŘÍZENÍ

Zařízení č. 1.

Vzduchotechnika řeší odsávání od jedné digestoře , jenž je umístěna v učebně č.1. Na digestoř je navržen vzduchový výkon 850 m3/h, což při čelní průřezové ploše pracovního otvoru 1150x500 mm činí rychlost proudění vzduchu 0,4 m/s. Odsávání bude zajišťovat jeden radiální ventilátor RNH 250, pozice 1.2 , jenž je umístěn pod venkovním přístřeškem.

Přívod náhradního vzduchu zajišťuje malá přívodní podstropní jednotka REMAK FP2.7 poz. 1.1, o maximálním vzduchovém výkonu 750 m3/h. Součástí jednotky je uzavírací klapka,  filtr F5, vodní ohřívač a přívodní ventilátor. Jednotka bude umístěna pod stropem ve strojovně VZT. Jednotka bude vybavena autonomní regulací vč. směšovacího regulačního uzlu. Nasávání čerstvého vzduchu je řešeno z fasády objektu přes protidešťovou žaluzii. Přívod vzduchu do prostoru laboratoře je zajištěn 4ks vyústek osazených přímo do přívodního kruhového potrubí. Do potrubí budou osazeny tlumiče hluku a potrubí bude hlukově izolováno. Minimální náhradní vzduch vzniklý rozdílem přiváděného a odsávaného množství vzduchu z laboratoře  bude nasáván z chodby mezerou pod dveřmi. Vzduchový výkon přívodního a odsávacího ventilátoru bude nastaven pomocí frekvenčních měničů na dva stavy. První stupeň – běžný (snížený) provozní výkon a druhý stupeň – maximální vzduchový výkon. Přepínání těchto dvou výkonových stupňů je řešeno pomocí dálkového ovladače Ore2, jenž je umístěn v učebně vedle dveří.

Řízení a regulaci zařízení č.1. zajišťuje autonomní regulace REMAK s následujícím vybavením a funkcemi:

-ovládání zařízení pomocí dálkového ovladače Ore2 umístěného v učebně

-silová skříň řídícího systému VCB jenž je umístěná na stěně ve strojovně VZT

-2ks frekvenčních měničů umístěných v samostatné skříni vedle VCB (skříň pro f.m. dodá elektro)

-uzavírání klapky na jednotce pomocí servomotoru

-2ks teplotních čidel pro regulaci výkonu teplovodního ohřívače (+20°C) a pro protimrazovou ochranu

-2ks tlakových diferenčních měřidel pro filtr a chod ventilátoru

-regulační směšovací uzel SUMX 1,6 vč. regulačního ventilu s pohonem a čerpadlem

Propojení jednotlivých komponentů kabely provede profese elektro dle schématu zapojení viz. příloha.

Zařízení č. 2.

Podtlakové odsávání hygienických místnosti zajišťuje potrubní ventilátor TD 500/160 pozice 2.1, jenž je umístěn pod stropem místností. Vzduchový výkon ventilátoru 255 m3/h zajistí podtlakové odsávání hygienických zařízení, konkrétně místností 1.5, 1.6, 1.8 až 1.11. Vzduchový výkon ventilátoru je navržen při dávkách 50 m3/h na WC a úklid, 25 m3/h na pisoár a 30 m3/h na umývadlo. Na výfuku bude použita zpětná klapka a ventilátor bude napojen ohebným potrubím na stávající výfukové potrubí, jenž je vyvedeno na střechu objetu. Přívod náhradního vzduchu bude zajištěn mezerou pod dveřmi z prostoru chodby.

Zařízení č. 3.

Větrání skladů bude i nadále řešeno podtlakovým odsáváním. Stávající nefunkční axiální ventilátory budou nahrazeny novými výkonnějšími. Do skladu chemikálii m.č. 1.2 bude umístěn ventilátor SILEN 300 PLUS jenž svým vzduchovým výkonem 300m3/h zajistí v prostoru 5 výměn vzduchu za hodinu. Do skladu nebezpečných chemikálii m.č. 1.15 bude umístěn ventilátor SILEN 300 jenž svým vzduchovým výkonem 150m3/h zajistí v prostoru 10 výměn vzduchu za hodinu.  Přívod náhradního vzduchu bude zajištěn mezerou pod dveřmi z prostoru chodby.

Zařízení č. 4.

Před montáží nového zařízení je třeba zdemontovat a zlikvidovat stávající VZT zařízení v následujícím rozsahu:

- ve strojovně m.č.1.13 přívodní jednotku KDK vč. potrubí , protidešťové žaluzie , MaR a směšovacího regulačního uzlu ve spolupráci s UT

- přívodní potrubí vč. izolace vedená na chodbě č.m. 1.12 až do učebny 1.18 a 1.19 většího rozměru jak 200x200

- 3ks radiálních ventilátorů umístěných ve venkovním přístřešku, vč. odsávacího potrubí 200x200 vedeného od ventilátorů 1x do m.č. 1.16 a 2x do m.č. 1.18

- 3ks nástěnných axiálních ventilátorů d150

Dále je třeba v m.č. 1.14 strojovna TUV, kde je umístěn plynový spotřebič, demontovat 2x větrací mřížky cca 150x150, vyčistit větrací průduchy vč. mřížek a zpětně namontovat. Oba větrací otvory slouží pro přívod spalovacího vzduchu k plynovému spotřebiči o objemu cca 15m3/h.

C) PŘEHLED ENERGII

Zařízení č.1.

Topná voda 60/40°C						10 kW

Elektrický příkon do rozvaděče VCB			1,1 kW

(230V , 14A)

Zařízení č.2.

Elektrický příkon ventilátoru 2.1				44 W

Zařízení č.3.

Elektrický příkon ventilátoru 3.1				29 W

Elektrický příkon ventilátoru 3.2				37 W

## Elektrický příkon celkem					1,17 kW

D) POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

-Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

E) PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Aby se zabránilo šíření hluku a vibrací od VZT zařízení do prostor vnitřních i venkovních , jsou provedena tyto opatření :

- ventilátory jsou s potrubím spojeny přes pružné manžety nebo přes ohebné hluk tlumící potrubí

- na konstrukci jsou ventilátory uloženy přes rýhované pryžové podložky, nebo pomocí izolátorů chvění

- do vzduchotechnického potrubí jsou vřazeny tlumiče hluku u zařízení č.1.

- potrubí je vč. tlumičů hluku opatřeno hlukovou izolací.

Hluk od VZT zařízení bude na takové úrovni, aby byly dodrženy příslušné hlukové limity.

F) PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Jelikož v celém objektu žádné VZT potrubí neprochází požárním předělem, není třeba požárních klapek, ani požárního utěsnění VZT prostupů.

G) VŠEOBECNÉ

Vzduchovody budou vyrobeny z pozinkovaného plechu sk. I. hranatého průřezu a kruhového průřezu. Spoje hranatého potrubí budou provedeny na lišty těsněné pryží. Potrubí kruhového průřezu SPIRO bude spojováno na vsuvky , těsněno a přepáskováno.

Potrubí bude uloženo na typových závěsech, jenž budou zhotoveny při montáži zařízení. Vzdálenost závěsů je 2 až 3 m.

Před montáži je třeba náležitě vyčistit jednotlivé potrubní díly. VZT potrubí bude v předepsaném rozsahu tepelně a hlukově izolováno.

H) IZOLACE

- Použité izolace jsou na výkrese naznačeny číselnou pozicí.

- VZT potrubí přívodní u z.č. 1 bude od nasávací žaluzie až po tlumič hluku na výtlaku včetně izolováno tepelně-protihlukovou izolací z minerální vaty o tl. 6cm s Al polepem.

- VZT potrubí odsávací u z.č. 1 bude ve venkovním prostoru izolováno tepelně-protihlukovou izolací z minerální vaty o tl. 6cm ve venkovním provedení do AL plechu.

I) POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

STAVBA

– zajistí veškeré prostupy pro rozvody VZT, podříznuté dveře.

ELEKTRO

VZT zařízení slouží pro větrání učebny č.1. a je složeno z přívodní jednotky poz. 1.1 (370W/0,98A/400V) a odsávacího ventilátoru poz. 1.2. (550W/1,42A/400V)  VZT zařízení je opatřeno autonomní regulací.

Je třeba zajistit:

1.napájet a jistit skříň rozvaděče řídícího systému VCB 230V/14A , číslo kabelu w01, viz. schéma

2.propojit termokontakty motoru přívodního ventilátoru s VCB  kabelem č. w06.1, viz. schéma

3. propojit motor přívodního ventilátoru s frekvenčním měničem kabelem w09.1, viz. schéma

4. dodat skříň pro dva frekvenční měniče a umístit vedle skříně VCB

5. propojit frekvenční měnič se skříní VCB kabelem w03.1 a w11.1 viz. schéma

6. propojit snímač proudění jenž je umístěn na jednotce se skříní VCB kabelem w12.1 viz. schéma

7. propojit termokontakty motoru odsávacího ventilátoru s VCB  kabelem č. w06.2, viz. schéma

8. propojit motor odsávacího ventilátoru s frekvenčním měničem kabelem w09.2, viz. schéma

9. propojit frekvenční měnič se skříní VCB kabelem w03.2 a w11.2 viz. schéma

10. propojit motor čerpadla směšovacího uzlu SUMX 1,6 se skříní VCB kabelem w22 viz. schéma

11. propojit motor ventilu směšovacího uzlu SUMX 1,6 se skříní VCB kabelem w23 viz. schéma

12. propojit čidlo teploty NS130R jenž je umístěno na jednotce se skříní VCB kabelem w24 viz. schéma

13. propojit servopohon LF24 klapky jenž je umístěn na jednotce se skříní VCB kabelem w37.1 viz. schéma

14. propojit snímač proudění P33N  jenž je umístěn na jednotce se skříní VCB kabelem w30.1 viz. schéma

15. propojit čidlo teploty NS120 jenž je umístěno v přívodním potrubí se skříní VCB kabelem w33 viz. schéma

16.signalizace požár není propojovat

17. propojit externí ovladač Ore2 jenž je umístěn v učebně se skříní VCB kabelem w40 viz. schéma

18.napájet , jistit a ovládat odsávací ventilátor (44W / 0,19A / 230V)  poz. 2.1 pro odsávání z hygienických místností. Ovládání na pohybová čidla z předsíněk.

19.napájet , jistit a ovládat odsávací ventilátor (29W /  230V)  poz. 3.1 pro odsávání ze skladu Ovládání na samostatné tlačítko s časovým doběhem.

20.napájet , jistit a ovládat odsávací ventilátor (37W /  230V)  poz. 3.2 pro odsávání ze skladu Ovládání na samostatné tlačítko s časovým doběhem.

21.odpojení a demontáž el. rozvodů stávajícího VZT  zařízení (1xpřívodní jednotka vč rozvaděče MaR, 3x odsávací radiální ventilátor venku a 2x odsávací ventilátor ve skladech)

viz. příloha schéma zapojení řídícího systému VCB REMAK.

UT

Je třeba zajistit přívod topné vody k přívodní VZT jednotce poz. 1.1. o minimálním teplotním spádu 60/40°C o celkovém výkonu  10kW.  Jednotka je opatřena směšovacím uzlem SMUX 1,6 (čerpadlo, trojcestný ventil s pohonem =  sekundární okruh). Čerpadlo ve směšovacím uzlu SMUX pokrývá pouze tlakové ztráty v sekundárním okruhu. Profese UT zajistí připojení směšovací uzlu vč. uzavíracích armatur a filtru = primární okruh viz. podklad výrobce SUMX. pdf.

K plné funkčnosti VZT jednotky v budově laboratoří bude nutné v centrální kotelně , jenž je umístěna v  hlavní budově na větvi pro laboratoře zvýšit teplotu topné vody na 60°C a na stávajícím rozdělovači a sběrači v budově laboratoří zprovoznit na jednotlivých větvích (VZT a VYTÁPĚNÍ) uzavírací armatury, tak aby v přechodném období bylo možné topnou větev sloužící pro vytápění (do radiátorů) uzavřít.

viz. příloha schéma směšovacího uzlu SUMX REMAK.

vypracoval:

Ing. Jan Weinzetl

Dne 10.6.2010