## Příloha č. 1

## Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

„Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně vyřízení stavebního povolení k projektu Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Jičín a projektu Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Nový Bydžov II“

1. Nemocnice Jičín, a.s. – Technická specifikace

Zrušení stávajících 3 ks parních středotlakých kotlů a instalace nových moderních teplovodních kotlových jednotek a jednoho parního kotle s příslušenstvím s nižšími nároky na obsluhu a údržbu, ale především s nižšími náklady na provoz a nižším ekologickým zatížením (emise NOx). S ohledem na specifické potřeby nemocničního provozu je navržena tato koncepce rekonstrukce tepelného zdroje. Nová zařízení jsou navržena na nově vypočtené výkonové parametry:

- Pro vytápění všech objektů areálu byly navrženy tři plynové teplovodní kotle s výkony 1 120 + 1 120 + 575 kW,

- Pro centrální ohřev teplé užitkové vody byly navrženy dva deskové výměníky  s výkonem á 125 kW, které budou nabíjet dvě akumulační nádoby TUV o objemu á 10 000 l,

Kotel K1 a K2 : Kotel 1120 kW s regulací - Třítahový nízkoteplotní topný kotel pro spalování ZP. Pro provoz s plynule snižovanou teplotou kotlové vody. Vícevrstvé konvekční topné plochy (triplexové trubky na třetím tahu) zajišťují vysokou spolehlivost provozu a dlouhou životnost. S integrovaným zařízením pro rychlý náběh kotle Therm-Control, které nahradí přiměšovací čerpadlo nebo hlídání zpátečky do kotle. Kotel s třítahovou vratnou spalovací komorou a nízkým zatížením spalovacího prostoru (< 1,2 MW/m3 ) – spalování s nízkým obsahem škodlivin a nízkými emisemi kysličníku dusíku.

Přípustný provozní tlak :          6 bar
                  Normovaný stupeň využití :    96 %

Každý kotel bude vybaven nízkoemisním hořákem s emisními limity max. NOx = 80 mg/Nm3, plynulou regulací 25 – 100 % výkonu. Hořáky budou doplněny novou zabezpečovací řadou plynových armatur, regulátorem tlaku a plynoměrem. S doplněním ekonomizéru vřazeného na výstupu spalin z kotle, bude kotel dosahovat účinnosti minimálně 95 %.

Kotel K3 : Kotel 575 kW s regulací - Popis stejný jako u kotlů K1 a K2. Kotel bude osazen jiným typem nízkoemisního hořáku s emisními limity max. Nox = 80 mg/Nm3, plynulá regulace 25 – 100 % výkonu.

- Pro pokrytí nezbytných potřeb technologické páry byl navržen jeden plynový kotel s výkonem  575 kW ( 900 kg páry za 1 hodinu ),

Kotel K4 : Parní kotel 900 kg/h  - Nízkotlaký parní kotel v třítahovém provedení, s nízkým zatížením spalovací komory, s nízkými emisemi ve spalinách, úsporný a ekologický. Ztráta spalinami méně než 8 %. S možností provozu jako teplovodní kotel.

Účinnost :           91 %
       Parní objem :    207 l

- Komíny pro nové kotle K1, K2, K3 a K4
Z důvodu instalací Ekonomizérů na výstupech spalin z kotlů bude osazen pro každý ze čtyř kotlů nový třísložkový nerezový komín příslušných rozměrů.

- Pro posílení záložního zdroje nemocnice a pro možnost využití tepla pro ohřev TUV, byly do prostoru rekonstruované kotelny navrženy dvě kogenerační jednotky s elektrickým výkonem á 70 kW a tepelným výkonem á 115 kW.

Kogenerační jednotky:
Modul kogenerační jednotky je kompletní zařízení se synchronním generátorem, chlazeným vzduchem, pro výrobu třífázového proudu 400 V, 50 Hz a teplé vody s teplotní úrovní  výstup/zpátečka 90/70 °C při standardním rozdílu teplot 20 K. Každý modul kogenerační jednotky může být provozován podle tepelného, tak i elektrického zatížení v rozsahu elektrického výkonu od 50 % - 100 % (odpovídá 60 – 100 % tepelného výkonu).

Vybavení :
- katalyzátor výfukových plynů a primární nerezový tlumič hluku k dosažení hodnot Nox  podle TA-Luft 2002 (v novém stavu NOx<125 mg/m3 , CO<150 mg/m3 ) a k potlačení hluku výfukových plynů
- protihluková kapota pro instalace na místech s vyššími požadavky na útlum hluku, jako jsou nemocnice
- nasávání čerstvého vzduchu teplotně řízeným odtahovým ventilátorem s využitelným přetlakem max.250 Pa pro potrubí odváděného vzduchu
- elektrický rozvaděč integrovaný do modulu kogenerační jednotky
- rozvaděč včetně výkonové části generátoru, části řízení, části monitorování a části pomocných pohonů, rovněž i mikroprocesorového řízení
- rozhraní přenosu dat DDC k přenosu parametrů kogen. jednotky na řídící techniku budovy  hardwarovým modulem RS232 protokolem dat 3964 R
systém automatického doplňování mazacího oleje ze zásobní nádrže, dimenzované pro interval údržby >1
- paměť poruch k zaznamenávání kompletních řetězců závad s provozními parametry k cílené analýze poruch
- startér s nabíjecím zařízením a bezúdržbovými akumulátory, které odolávají otřesům
- systém dálkového řízení se svorkami pro předávání provozních hlášení a hlášení sumárních poruch bezpotenciálními kontakty na řídící techniku budovy 
- synchronní třífazový generátor s minimem vyšších harmonických frekvencí, s možností záložního síťového provozu v ostrovním provozu
- plynový zážehový motor tovární výroby

Hodnoty emisí : - obsah NOx, měřen jako NO2 < 250 mg/ Nm3
                                         -  obsah CO < 300 mg/ Nm3 
                          - formaldehydy CH2O < 60 mg/ Nm3
                                        - volitelně je možné nastavit hodnoty emisí dle TA-Luft

- Nové strojní vybavení kotelny:

Společné pro teplovodní a parní část kotelny:

- Vzduchotechnika pro větrání a spalovací vzduch (nezvětšuje se výkon kotlů, nemění se spotřeby vzduchu)
Rozvod plynu v kotelně ( dimenze potrubí se nemění, dopravované množství plynu bude díky vyšší účinnosti menší )

Pro teplovodní část kotelny

- Rozdělovač a sběrač topné vody

- Oběhová čerpadla  topné vody

- Expanzní automat a úpravna vody

- Akumulační nádoba pro ÚT - objem: 5 000 l

- 2 x deskový výměník pro ohřev TUV á 125 kW

- 2 x akumulační zásobník TUV á 10 000 l

- Potrubní a armatury na rozvodech topné vody, vč. tepelných izolací

Pro parní část kotelny:

- Rozdělovač páry, Redukční stanice páry, Kondenzátní nádrže

- Chemická úprava vstupní vody pro 70 % vratného kondenzátu. Chemická úprava kondenzátu

- Zásobní nádrž pro upravenou vodu, Potrubní a armatury na rozvodech páry a kondenzátu, vč. tepelných izolací

- Rekonstrukcí tepelného zdroje bude nutné provést následné práce, vyvolané rekonstrukcí zdroje:

- úprava stávajících směšovacích stanic v jednotlivých objektech

- výměna a oprava teplovodních venkovních rozvodů v průchozích a průlezných kanálech

- výměna a oprava parních venkovních rozvodů v průchozích a průlezných kanálech

- výměna a oprava rozvodů teplé užitkové vody v průchozích a průlezných kanálech

- stavební úpravy kotelny – komplexní zpracování projektové dokumentace rekonstrukce stávajícího objektu kotelny v souvislosti a v těsné návaznosti na rekonstrukci tepelného zdroje (např. splnění podmínek požárního řešení, prověření statiky s ohledem na instalaci nové technologie, navržení hydroizolace obvodových konstrukcí, nové řešení střechy kotelny, nově řešit rozvody ZTI, ÚT, elektro – silo, slabo a MaR, výměna plynovodu mezi plynoměrem a novými technologiemi, demolice stávajícího komínu, ..)

- Napojení systému řízení od jednotlivých nových technologií do centrálního dispečinku, umístěného v pavilonu operačních oborů.

- Stavební úpravy včetně rekonstrukce technologie kotelny je nutné navrhnout tak, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz jednotlivých oddělení nemocnice.

2. Nemocnice Nový Bydžov, a.s. – Technická specifikace

Koncepce spočívá ve zrušení stávajících parních středotlakých kotlů a instalace nových moderních kotlových teplovodních jednotek s příslušenstvím s nižšími nároky na obsluhu a údržbu, ale především s nižšími na náklady na provoz (spotřebu plynu) a nižším ekologickým zatížením (emise NOx).

S ohledem na specifické potřeby nemocničního provozu byla navržena tato koncepce rekonstrukce tepelného zdroje:

- Pro vytápění všech objektů areálu byly navrženy dva plynové, teplovodní kotle s výkony á 575 kW (K1, K2), Hořák Weishaupt WG 20N/1-C 1"/ 07 ZM-LN

- Pro pokrytí nezbytných potřeb technologické páry byl navržen jeden plynový kotel s výkonem 460 kW (700 kg páry za 1 hodinu ). (K3)

- Kotel K1 a K2: 	Kotel 575 kW s regulací - Třítahový nízkoteplotní topný kotel pro spalování ZP. Pro provoz s plynule snižovanou teplotou kotlové vody.Vícevrstvé konvekční topné plochy ( triplexové trubky na třetím tahu ) zajišťují vysokou spolehlivost provozu a dlouhou životnost. S integrovaným zařízením pro rychlý náběh kotle Therm-Control, které nahradí přiměšovací čerpadlo nebo hlídání zpátečky do kotle. Kotel s třítahovou vratnou spalovací komorou a nízkým zatížením spalovacího prostoru (< 1,2 MW/m³) – spalování s nízkým obsahem škodlivin a nízkými emisemi kysličníku dusíku.

Přípustný provozní tlak:			6 bar

Normovaný stupeň využití:		96 %

Každý kotel bude vybaven nízkoemisním hořákem s emisními limity max. NOx  =  80 mg/Nm3, plynulou regulací  25 – 100 % výkonu.

- Kotel K3: Parní kotel 700 kg/h - Nízkotlaký parní kotel v třítahovém provedení, s nízkým zatížením spalovací komory, s nízkými emisemi ve spalinách, úsporný a ekologický. Ztráta spalinami méně než 8%. S možností provozu jako teplovodní kotel.

Účinnost : 			91 %

Parní objem: 			207 l

- Komíny pro nové kotle K1, K2, K3 - Všechny tři nové plynové kotle budou napojeny novými kouřovody do nových nerezových komínových těles příslušných rozměrů.

- Nové strojní vybavení kotelny:

Společné pro teplovodní a parní část kotelny

Vzduchotechnika pro větrání a spalovací vzduch

Rozvod plynu v kotelně (dimenze potrubí se nemění, dopravované množství plynu bude díky vyšší účinnosti menší)

Pro teplovodní část kotelny

- Rozdělovač a sběrač topné vody

- Oběhová čerpadla  topné vody

- Expanzní automat a úpravna vody

- Potrubní a armatury na  rozvodech topné vody, vč. tepelných izolací

Pro parní část kotelny

- Rozdělovač páry

- Redukční stanice páry

- Kondenzátní nádrže

- Chemická úprava  vstupní vody  pro  70 % vratného kondenzátu

- Chemická úprava kondenzátu

- Zásobní nádrž pro upravenou vodu

- Potrubní a armatury na rozvodech páry a kondenzátu, vč. tepelných izolací

Rekonstrukcí tepelného zdroje bude nutné provést následné práce, vyvolané rekonstrukcí zdroje:

- Demontáž stávajících směšovacích stanic v jednotlivých objektech a zřízení směšovacích stanic, včetně ohřevu TUV.

- Demontáž stávajících parních venkovních rozvodů a vybudování nových teplovodních rozvodů v původních trasách.

- Demolici stávajících třech komínových těles.

- Vypracování projektu na bezobslužnou nízkotlakou plynovou kotelnu do výkonu 50 kW v objektu plicního oddělení. Součástí projektu bude i plynová přípojka z veřejného STL rozvodu a vyřešení odvodu spalin od kotlů.