## Rekapitulace
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR | [5 empty] | Příloha technické zprávy
Stavba : Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Nový Bydžov
Všechny uvedené ceny bez DPH
Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové |  |  | Zpracoval : Ing. Šárka Hlínová
Zhotovitel : Energis 92, s.r.o. |  |  | Datum :5/2010
P.Č. | Pozice | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Celkem v Kč bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
S0 100 - KOTELNA
|  | PS 100 - Stavební část | soub. | 1
|  | PS 100/1 - Technologie | soub. | 1
|  | PS 100/2 - Vzduchotechnika | soub. | 1
|  | PS 100/4 - Plynové zařízení kotelny | soub. | 1
|  | Demontáže stávajících zařízení | soub. | 1
S0 100 - KOTELNA
S0 200 - PROVOZNÍ OBJEKTY
|  | PS 200 - Provozní objekty | soub. | 1
|  | Demontáže stávajících zařízení | soub. | 1
|  | Stavební oprava kanálu od objektu 5 k objektu 12 + vybudování části nového kanálu od odbočky ze stávajícího kanálu k objektu 11a12 | soub. | 1
S0 200 - PROVOZNÍ OBJEKTY
MaR + elektrorozvody (SO100+SO200)
CELKEM SO 100 + SO 200
Pozn: Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti.
OSTATNÍ
|  | Realizační projektová dokumentace | soub. | 1
|  | Projektová dokumentace skutečného provedení | soub. | 1

## 100 Kotelna_stavební část
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ekologizace zdroje vytápění v nemocnici Nový Bydžov
Objekt: | SO 100 - Kotelna |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednatel: |  |  |  |  | Zpracoval: J.Prošková
Zhotovitel: |  |  |  |  | Datum: 8.4.2010
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 001 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 19.669
2 | 001 |  | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 9.835
3 | 001 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 19.669
4 | 001 |  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 19.669
5 | 001 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 19.669
6 | 001 |  | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 19.669
7 | 001 |  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 35.404
|  | 2 | Zakládání
8 | 011 |  | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 21.182
9 | 011 |  | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 4.4
10 | 011 |  | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 4.4
11 | 015 |  | Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 16/20 složitosti I | m3 | 0.669
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
12 | 014 |  | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 1.86
13 | 014 |  | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm | kus | 12
14 | 593 |  | překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm | kus | 8.08
15 | 593 |  | překlad železobetonový RZP 119/12/24 V 119x11,5x24 cm | kus | 4.04
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
16 | R |  | D+M Doplnění stávající konstrukce střechy - po demontáži světlíku - kompletní provedení | m2 | 16
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
17 | 014 |  | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 | kus | 4
18 | 014 |  | Omítka malých ploch vnějších stěn do 1m2 vč.fas.nátěru | kus | 4
19 | 014 |  | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 % | m2 | 272.759
20 | 011 |  | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 5.12
21 | 011 |  | Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II , vč.fas.nátěru | m2 | 5.12
22 | 014 |  | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl do 80 mm | m3 | 2.691
23 | 011 |  | Osazování kovových rámů do 1 m2 na MC - mřížky VZD | kus | 4
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
24 | 003 |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 199.95
25 | 003 |  | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 5998.5
26 | 003 |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 261.6
27 | 003 |  | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 53.02
28 | 003 |  | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m | m2 | 35.02
29 | 011 |  | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 186.44
30 | 013 |  | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.864
31 | 013 |  | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 vč.vyvěšení křídel | m2 | 4.65
32 | 013 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1.051
33 | 013 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 15.6
34 | 013 |  | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 % | m2 | 272.759
35 | 013 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 8.102
36 | 013 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 72.918
37 | 013 |  | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 8.102
38 | 013 |  | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 16.204
39 | 013 |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 8.102
40 | R |  | Ostatní stavební práce - přípomoce profesím ( cca 60 hodin) | sou | 1
|  | 99 | Přesun hmot
41 | 014 |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 100.831
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 764 | Konstrukce klempířské
42 | 764 |  | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm | m | 3.1
43 | 764 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 1.56
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
44 | R |  | Odstranění ocelových plošin vedle kotlů - kompletní vč.odvozu a likvidace - upřesnit dle skutečnosti | sou | 1
45 | 767 |  | Demontáž světlíků všech typů se zasklením | m2 | 20
46 | R |  | Úprava stáv.dvoukř.vrat - provést hlukovou izolace vč.zaplech.pozink.plecuem - kompl.provedení dle popisu | m2 | 8.555
47 | R |  | D+M Ocel.profil U 100 vč.povrchové úptavy - lemování základů | kg | 237.737
48 | 767 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1.79
|  | 771 | Podlahy z dlaždic
49 | 771 |  | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 36
50 |  |  | Dlaždice keramické - upřesnit dle výb.inv. | m2 | 37.44
51 | 771 |  | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 11
|  |  | "po vybourání stáv.základů" |  | 0
52 | 771 |  | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 36
53 | 771 |  | Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem | m2 | 36
54 | 771 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 6.58
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
55 | R |  | D+M Nátěry klempířských prvků - bude provedeno dle skutečnosti | sou | 1
|  | 784 | Dokončovací práce - malby
56 | 784 |  | Malby tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 53.017
57 | 784 |  | Malby tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 8 m | m2 | 279.409
|  | 787 | Dokončovací práce - zasklívání
58 | 787 |  | Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého | m2 | 4.65
59 | R |  | Provedení otvoru ve stávajícím prosklení okna - pro VZD - kompletní vč utěsnění - upřes.dke skutečnosti | kpl | 4
60 | 787 |  | Přesun hmot pro zasklívání v objektech v do 12 m | % | 1.93
|  | 799 | Ostatní výrobky
61 |  |  | D+M Hasicí přístroj sněhový s hasicí schopností 183 B | ks | 3
62 |  |  | D+M Čidlo detekce požáru - upřesnit dle skutečnosti | kpl | 1
|  |  | Zařízení staveniště | kpl | 1
Celkem

## 100_1 Technologie
VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  | Příloha technické zprávy
Stavba : Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Nový Bydžov
Objekt : SO 100-Kotelna
Soubor : PS 1 - Technologie
Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové |  | Zpracoval : Ing. Šárka Hlínová
Zhotovitel : Energis 92, s.r.o. |  | Datum :5/2010
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zařízení
| Plynový nízkoteplotní kotel, min.jmenovitý tepelný výkon 560kW, normovaný stupeň využítí 94% (při teplotním spádu75/60°C), přípustné emise NOx=80mg/Nm3 (přivedé na NO2 a přepočtené při 3% O2 v suchých spalinách, včetně automatického spalovacího zařízení pro přetlakový spalovací prostor (potřebná rezerva na tlumič hluku v kouřovodu 100Pa), rozvaděč pro automatické řízení s výstupním signálem pro nadřazenou regulaci, omezovače stavu vody, omezovače max. tlaku, omezovače min. tlaku, omezovače max. teploty a příslušenství (armatury,...) - kotel bude dodán ve shodě s ČSN 07 0240, EN 303 a další platnou legislativou (např.EN 55 014, EN61000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD směrnice 2003/2,...), + Plynová regulační řada zemního plynu pro vstupní tlak 300kPa(g), kompletně smotnovaná s regulátorem výstupního tlaku s bezpečnostním uzávěrem a pojistným ventilem, plynoměr s možností dálkového snímání impulsů, plynovým filtrem, uzávěrem a dvěma manometry s uzávěry - při překročení hlukových limitů daných závěry hlukové studie použít tlumiče hluku na hořáky | ks | 2
| Plynový nízkotlaký parní kotel, min. jmenovitý parní výkon 350kg/h syté páry, provozní tlak P0=0,35bar(g), účinnost min.91%, přípustné emise NOx=80mg/Nm3 (převedené na NO2 a přepočtené při 3% O2 v suchých spalinách), včetně automatického odluhu a odkalu, automatického spalivacího zařízení pro přetlakový spalovací prostor (potřebná rezerva na tlumič hluku v kouřovodu 100Pa), rozvaděč pro automatické řízení s výstupním signálem pro nadřazenou regulaci a příslušenství (armatury,...) - kotel bude dodán ve shodě s ČSN 0 0240, EN 303, vyhláškou ČUBP 91/19993Sb. a další platnou legislativou (např. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD směrnice 2003/2,...) + Plynová regulační řada zemního plynu pro vstupní tlak 300kPa(g), kompletně smotnovaná s regulátorem výstupního tlaku s bezpečnostním uzávěrem a pojistným ventilem, plynoměr s možností dálkového snímání impulsů, plynovým filtrem, uzávěrem a dvěma manometry s uzávěry + Napájecí nádrž o využitelném objemu 500l s částečným odplyněním napájecí vody (teplota 90°C) - 1ks, včetně příslušenství + Provozní expandér odluhu, odkalu a odpadních kondenzátů, včetně chlazení výstupní vody do kanalizace na teplotu max.40°C + Napájecí čerpadlo se sníženou nátokovou výškou, Q=0,35m3/h, H=dle požadavku kotle, napájení 220-240D/380-415 Y V + Ventil odkalu včetně pohonu a armatur na tlakovém vzduchu + Ventil odluhu včetně pohonu + Parní regulační ventil včetně pohonu + Regulační ventil přídavné vody včetně pohonu + Regulační ventil chladicí včetně pohonu + Chladič vzorků - nerez - při překročení hlukových limitů daných závěry hlukové studie použít tlumiče hluku na hořáky | ks | 2
| Tlumič hluku v komínu (nerez - izolace - nerez) DN960mm, požadovaná součtová hladina akustického výkonu ze všech čtyř komínů je Lwa=60dB(re10-12W), nerez tahokov, (izolace 90-120kg/m3, plášť 2mm mat.17420) | ks | 2
| Tlumič hluku v komínu (nerez - izolace - nerez) DN800, požadovaná součtová hladina akustického výkonu ze všech čtyř komínů je Lwa=60dB(re10-12W), nerez tahokov, (izolace 90-120kg/m3, plášť 2mm mat.17420) | ks | 2
| Třísložkový komín (nerez - izolace - nerez) o vnitřním průměru 500mm, koruna ve výšce min.15m, včetně nosné ocelové konstrukce, -materiál vložky 17348 tl.0,6mm, izolace 50mm, pláště 17240 0,5mm -včetně kouřovodu | ks | 2
| Třísložkový komín (nerez - izolace - nerez) o vnitřním průměru 350mm, koruna ve výšce min.15m, včetně nosné ocelové konstrukce, -materiál vložky 17348 tl.0,6mm, izolace 50mm, pláště 17240 0,5mm -včetně kouřovodu | ks | 2
| Kondenzátní nádrž na vratný kondenzát o využitelném objemu 700l, včetně o příslušenství | ks | 1
| Kondenzátní čerpadlo se sníženou nátokovou výškou, Q=1,4m3/h, H=8m, napájení 220-240D, 380-415 Y V | ks | 2
| Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, max.průtok 50m3/h | ks | 1
| Rozdělovač topné vody DN300 | ks | 1
| Sběrač topné vody DN300 | ks | 1
| Kompresor, max. tlak 8bar(g), nasávané množství vzduchu 105l/min | ks | 1
| Chemická úpravna vody s min. kapacitou 0,7m3/hod, skládající se z:vstupní mechanický vložkový filtr 1 ks (potrubní připojení: DN 25, filtrační účinnost 50 um, průtok: do 3 m3/hod), automatické zdvojené změkčovací zařízení (skládající se ze sklolaminátových kolon se změkčovacím ionexem (2 ks), řídící mikroprocesorové jednotky (1 ks), solného tanku s vestavbou (1 ks), požadavek na půdorysnouplochu: 1000x2000mm, výška zařízení: 1800mm, el. napájení: 230 V, 20 W, potrubní připojení: DN 40, pracovní tlak: 0,5 - 0,8 MPa, pracovní teplota: 5 - 40 °C, odpad: PVC hadice 3/4“), dávkovací stanice chemikálií pro teplovodní systém 2 kpl (vlastního dávkovacího čerpadla osazeného na chemickém, zásobníku (2ks), zásobník chemikálií PE průsvitný, objem 100 l (2 ks), el. míchadla chemikálií osazeného na zásobníku (2 ks) záchytné havarijní vany PP (2 ks), napájení: přípojka 230 V pro napojení do svorkovnice motoru, míchadla (120W) (2 x), zásuvka 230 V pro napájení dávkovacího čerpadla (20 W) (2 x), výška zařízení: 1400mm; půdorysný rozměr: 800x800mm (2x), napojovací místa: výtlaky dávkovacích čerpadel - závity 1/2“ budou napojeny do rozdělovače topného systému (napojení přes uzavírací kulové ventily); Výtlak dávkovacích čerpadel: 10 bar, Do prostoru dávkovacích stanic je třeba přivést změkčenou vodu. Přípojku zakončit zahradním kulovým ventilem s PVC hadicí pro napouštění zásobníků chemikálií změkčenou vodou; příslušenství: testovací souprava pro kontrolu obsahu fosfátu (1 ks), testovací souprava pro kontrolu obsahu siřičitanu (1 ks)), dávkovací stanice chemikálií 1 kpl (slouží pro dávkování sekvestračního činidla před jednotkou reversní osmosy; Dávkovací stanice sestává z: vlastního dávkovacího čerpadla osazeného na chemickém zásobníku, zásobník chemikálií PE průsvitný, objem 100 l; záchytné havarijní vany PP; zásuvka 230 V pro napájení dávkovacího čerpadla (20 W); výška zařízení: 1400 mm; půdorysný rozměr 800 x 800 m; Výtlak dávkovacího čerpadla: 10 bar; Do prostoru dávkovacích stanice je třeba přivést změkčenou vodu; Přípojku zakončit zahradním kulovým ventilem s PVC hadicí pro napouštění zásobníků chemikálií změkčenou vodou; příslušenství: vodoměr s vysílačem impulsů pro řízení dávkovacího čerpadla), jednotka reversní osmosy pro snižování alkality a vodivosti upravené vody 1 kpl (sestávající se z: vstupní 5 um filtrace; nosného ocelového rámu opatřeného nátěrem; modulů reversní osmosy včetně pouzder; vysokotlakého čerpadla; průtokoměrů; regulačních ventilů pro nastavení průtoku odpadu a recirkulace; jednotky měření vodivosti s vypouštěním prvního permeátu; půdorysný rozměr: 1000 x 1000 mm; výška zařízení: 1500 mm; potrubní připojení: nátok, výstup, odpad: DN 25; výkon zařízení: 800 l/hod; průtok do odpadu: 400 l/hod; vstupní tlak: min 2 bar; pracovní tlak: 15 bar; el. přípojka: 3x220/380 V, 5 kW), nádrž permeátu 1 ks ( válcová nádrž o objemu 200 l; průměr nádrže: 700 mm; výška nádrže: 600 mm; vybavení: automatické dopouštění; blokování proti chodu nasucho), distribuční čerpadlo pro dopouštění napájecí nádrže upravenou vodou 1 ks ( el. napájení: 230 V 300 W; čerpadlo řízeno z TS na tlakové nádobě s vakem; požadavek na prostor cca 1 m2; potrubní připojení: DN 25; tlak na výstupu z čerpadla: 2 - 3,5 bar), dávkovací stanice chemikálií pro parní kotel 2 kpl ( sestávající z: vlastního dávkovacího čerpadla osazeného na chemickém zásobníku (2ks); zásobník chemikálií PE průsvitný, objem 100 l (2 ks); el. míchadla chemikálií osazeného na zásobníku (2 ks); záchytné havarijní vany PP (2 ks); napájení: přípojka 230 V pro napojení do svorkovnice motoru míchadla (120W) (2 x); zásuvka 230 V pro napájení dávkovacího čerpadla (20 W) (2 x); výška zařízení: 1400 mm; půdorysný rozměr 800 x 800 mm (2 x); napojovací místa: výtlaky dávkovacích čerpadel - závity 1/2“ budou napojeny do rozdělovače topného systému (napojení přes uzavírací kulové ventily); Výtlak dávkovacích čerpadel: 10 bar; Do prostoru dávkovacích stanic je třeba přivést změkčenou vodu; Přípojku zakončit zahradním kulovým ventilem s PVC hadicí pro napouštění zásobníků chemikálií změkčenou vodou), - průtočný UV zářič ( přípojka 230 V 100 W, potrubní připojení DN 25) | ks | 1
| Výlevka | ks | 2
| Stavoznak na kondenzátní nádrž | ks | 1
| Tlaková membránová expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy o objemu 1000l, s přípojným hrdlem 1'' a s max. dovoleným tlakem 6bar včetně kulového kohoutu se zajištěním pro oddělení přídavné nádoby, nádoba schválena ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG | ks | 3
| Otopné těleso deskové, připojení klasické, výkon 1348W | ks | 1
| Otopné těleso deskové, připojení klasické, výkon 2766W | ks | 1
| Otopné těleso deskové, připojení klasické, výkon 382W | ks | 1
| Otopné těleso deskové, připojení klasické, výkon 4028W | ks | 1
| Otopné těleso deskové, připojení klasické, výkon 6713W | ks | 2
| Otopné těleso deskové, připojení klasické, výkon 1201W | ks | 1
| Teplovzdušná vytápěcí jednotka, výkon 11000W | ks | 2
| Teplovzdušná vytápěcí jednotka, výkon 12500W | ks | 2
| Nástěnný elektrický zásobník TeV o objemu 30l a příkonu 1-4kW (230V) | ks | 1
Zařízení
Armatury
| 3-cestný regulační ventil DN25 PN16, kvs=10m3/h včetně elektrického pohonu s 3-bodovým řízením a napájením 230V | ks | 1
| 3-cestný regulační ventil DN100 PN16, kvs=160m3/h včetně elektrického pohonu s 3-bodovým řízením a napájením 230V | ks | 2
| Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 14
| Filtr 5/4'' | ks | 1
| Filtr 2'' | ks | 3
| Filtr DN32 PN16 | ks | 1
| Filtr DN125 PN6 | ks | 2
| Filtr DN150 PN6 | ks | 1
| Jímka pro čidlo teploty | ks | 5
| Jímka pro čidlo tlaku | ks | 1
| Kulový kohout uzavírací přímý 3/4'' s vypoustěním | ks | 7
| Kulový kohout uzavírací přímý 1'' | ks | 2
| Kulový kohout uzavírací přímý 5/4'' | ks | 11
| Kulový kohout uzavírací přímý 6/4'' | ks | 2
| Kulový kohout uzavírací přímý 2'' | ks | 3
| Magnetický ventil DN25 pro dopouštění upravené vody do teplovodní soustavy | ks | 1
| Měřič tepla s ultrazvukovým průtokoměrem DN25 (Qn=2,5m3/h) s impulsním výstupem a kalorimetrickým počítadlem | ks | 1
| Měřič tepla s ultrazvukovým průtokoměrem DN32 (Qn=3,5m3/h) s impulsním výstupem a kalorimetrickým počítadlem | ks | 1
| Mezikus pro možnou budoucí instalaci měřiče tepla DN100 (4ks přírub) | ks | 1
| Mezipřírubová klapka DN65 PN 6 | ks | 1
| Mezipřírubová klapka DN125 PN6 | ks | 6
| Mezipřírubová klapka DN150 PN6 | ks | 6
| Odvaděč kondenzátu - plovákový DN20 PN16 | ks | 1
| Odvaděč kondenzátu - termodynamický DN20 PN16 | ks | 1
| Oběhové čerpadlo kotlového okruhu 3-stupňové (1.stupeň otáček), Q=26,5m3/h, H=2,5m, napájení 400-415V, P1=0,487kW | ks | 2
| Oběhové čerpadlo topné vody 3-stupňové (1.stupeň otáček), Q=2m3/h, H=6,5m, napájení 230V, P1=0,191kW | ks | 1
| Oběhové čerpadlo topné vody s integrovaným frekvenčním měničem, Q=0,86m3/h, H=7,5m, napájení 230-240V, P1=0,087kW, způsob regulace - řízení na proporcionální tlak | ks | 1
| Oběhové zdvojené inline čerpadlo topné vody s integrovaným frekvenčním měničem (provozováno jako 100% záloha), Q=34m3/h, H=10m, napájení 380-480V, P1=1,5kW, způsob regulace - řízení na proporcionální tlak | ks | 1
| Pojistný ventil 6/4-2'' PS=3bar | ks | 2
| Regulační ventil chladicí vody včetně pohonu - regulace teploty výstupní vody - dochlazení | ks | 1
| Teploměr ukazovací ø100mm rozsah 0-120°C | ks | 14
| Teploměr ukazovací ø100mm rozsah 0-200°C | ks | 1
| Tlakoměr ukazovací ø100mm rozsah 0-0,16MPa včetně příslušenství | ks | 4
| Tlakoměr ukazovací ø100mm rozsah 0-0,6MPa včetně příslušenství | ks | 10
| Ultrazvukový průtokoměr DN25 (Q=1,5m3/h) s impulsním výstupem a kalorimetrickým počítadlem | ks | 2
| Uvolňovací nádobka k fázovému oddělení vody a páry na výfuku pojistného ventilu ø480 (vstupní hrdlo DN80, výstupní hrdlo - pára DN100, výstupní hrdlo - voda DN100) | ks | 2
| Ventil uzavírací bezúdržbový přímý z tvárné litiny DN20 PN16 | ks | 5
| Ventil uzavírací bezúdržbový přímý z tvárné litiny DN32 PN16 | ks | 6
| Vodoměr 1'' s impulsním výstupem | ks | 3
| Vypouštěcí ventil 1/2'' | ks | 8
| Vypouštěcí ventil 3/4'' | ks | 7
| Vyvažovací ventil DN20 PN16 | ks | 2
| Vyvažovací ventil DN25 PN16 | ks | 3
| Vyvažovací ventil DN40 PN16 | ks | 1
| Vyvažovací ventil DN125 PN16 | ks | 1
| Vyvažovací ventil DN100 PN16 | ks | 2
| Zpětná klapka DN150 PN6 | ks | 1
| Zpětná klapka DN32 PN6 | ks | 2
| Zpětná klapka DN50 PN6 | ks | 1
| Zpětný klapka DN65 | ks | 1
| Zpětný ventil 3/4'' | ks | 2
| Zpětný ventil 5/4'' | ks | 2
| Zpětný ventil 2'' | ks | 2
| Termostatická hlavice pro otopná tělesa | ks | 7
| Rohový ventil pro připojení otopných těles 1/2'' | ks | 7
| Rohové šroubení s vypouštěním 1/2'' | ks | 7
| Ostatní armatury a další komponenty | soub. | 1
Armatury
Ocelové potrubí
| Potrubí DN150 - EN 10216-2 - P235GH včetně tvarovek | m | 69.55
| Potrubí DN125 - EN 10216-2 - P235GH včetně tvarovek | m | 57.2
| Potrubí DN100 - EN 10216-2 - P235GH včetně tvarovek | m | 8.58
| Potrubí DN80 - EN 10216-2 - P235GH včetně tvarovek | m | 14.3
| Potrubí DN40 - EN 10216-2 - P235GH včetně tvarovek | m | 5.72
| Potrubí DN32 - EN 10216-2 - P235GH včetně tvarovek | m | 71.5
| Potrubí závitové bezešvé DN20 až DN25 - P235GH včetně tvarovek | m | 112
| Potrubí závitové bezešvé DN32 až DN40 - P235GH včetně tvarovek | m | 241
Ocelové potrubí
Nerezové potrubí
| Potrubí nerezové, mat. 1.4301 DN150 včetně tvarovek | m | 42.9
| Potrubí nerezové, mat. 1.4301 DN125 včetně tvarovek | m | 42.9
| Potrubí nerezové, mat. 1.4301 DN65 (ø76,1 mm) včetně tvarovek | m | 44.33
| Potrubí nerezové, mat. 1.4301 DN40 ( včetně tvarovek | m | 42.9
| Potrubí nerezové, mat. 1.4301 DN32 včetně tvarovek | m | 175.5
| Potrubí nerezové, mat. 1.4301 DN20 včetně tvarovek | m | 42.9
Nerezové potrubí
Pozinkové potrubí
| Potrubí ocelové pozinkované 5/4'' včetně tvarovek | m | 42.9
| Potrubí ocelové pozinkované 3/4'' včetně tvarovek | m | 28.6
| Potrubí ocelové pozinkované 1'' včetně tvarovek | m | 21.45
Pozinkové potrubí
Ostatní potrubní částí
| Hadička k pneupohonům ø8mm | m | 28.6
| Kanalizační potrubí DN150 | m | 21.45
| Kanalizační potrubí DN110 | m | 50.05
| Kanalizační potrubí DN70 | m | 51.48
Ostatní potrubní částí
Tepelné izolace a nátěry
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN20 tl.40mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 107.25
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN25 tl.50mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 98.8
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN32 tl.60mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 452.4
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN40 tl.40mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 98.15
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN65 tl.60mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 44.33
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN80 tl.80mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 14.3
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN100 tl.80mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 8.58
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN125 tl.100mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 100.1
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN150 tl.100mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 69.55
| Teplná izolace tl.100mm pro zařízení (rozdělovače, sběrače, napájecí nádrž, kondenzátní nádrž, HVDT, expandér odluhu a odkalu,…) | m2 | 24.9821
| Snímatelé izolační pouzdro na filtr DN32 | ks | 1
| Snímatelé izolační pouzdro na filtr DN50 | ks | 2
| Snímatelé izolační pouzdro na ventil DN20 | ks | 6
| Snímatelé izolační pouzdro na ventil DN32 | ks | 4
| Oplechování plechem tl.0,8mm na zařízení (rozdělovače, sběrače, napájecí nádrž, kondenzátní nádrž, HVDT, expandér odluhu a odkalu,…) | m2 | 29.3696
| Nátěry potrubí - 2x základní nátěr do DN50 | m | 429.624
| Nátěry potrubí - 2x základní nátěr do DN100 | m | 23.4
| Nátěry potrubí - 2x základní nátěr od DN125 | m | 127.4
Tepelné izolace a nátěry
Ostaní
| Uložení teplovodního potrubí | soub. | 1
| Uložení parního potrubí | soub. | 1
| Ocelové konstrukce | soub. | 1
| Uvedení parních kotlů do provozu | ks | 2
| Uvedení teplovodních kotlů do provozu | ks | 2
| Měření emisí | soub. | 4
| Měření hluku | soub. | 1
| Manipulace s kotlem na stavbě + usazení | ks | 4
| Doprava ostatního zařízení včetně manipulace na stavbě + uzasení | soub. | 1
| Režijní náklady | soub. | 1
| Zkoušky | soub. | 1
| Štítky | soub. | 1
| Rezerva | soub. | 1
Ostaní
PS 100/1 - CELKEM

## 100_2 Vzduchotechnika
VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  | Příloha technické zprávy
Stavba : Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Nový Bydžov
Objekt : SO 100-Kotelna
Soubor : PS 2 - Vzduchotechnika
Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové |  | Zpracoval : Ing. Šárka Hlínová
Zhotovitel : Energis 92, s.r.o. |  | Datum :5/2010
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Přívod vzduchu
1 | Oblouk 45° 630x800mm se sítem | ks | 2
2 | Oblouk 90° 800x800mm | ks | 2
3 | Průchodka 800x630 - 500mm | ks | 2
4 | Regulační klapka | ks | 2
5 | Přechod 800x630/1000x500-500mm | ks | 2
6 | Potrubí obvod 3000mm | m | 7
7 | Tlumič hluku 1000x500-3000mm, hladina akustického výkonu na fasádě objektu musí být menší než Lwa=52dB | ks | 2
8 | Přechod 1000x500/800x500-500mm | ks | 2
9 | Zvukově izolovaný radiální kanálový ventilátor 5700 m3/hod, 550Pa | ks | 2
10 | Pružná manžeta 800x500mm | ks | 4
11 | Oblouk 90° 800x500mm | ks | 2
12 | Přechod 800x500/800x800-500mm | ks | 2
13 | Přívodní mřížka 800x800mm | ks | 2
14 | Izolace 50mm | m2 | 29
Přívod vzduchu
Odvod vzduchu
1 | Odvodní mřížka 1000x500mm | ks | 2
2 | Tlumič hluku 1000x500-3000mm | ks | 1
3 | Tlumič hluku 1000x500-2000mm, hladina akustického výkonu na fasádě objektu musí být menší než Lwa=52dB | ks | 1
4 | Potrubí obvod 3000mm | m2 | 1
5 | Přechod 1000x500/800x630-500mm | ks | 2
6 | Regulační klapka 800x630mm | ks | 1
7 | Průchodka 800x630-500mm | ks | 2
8 | Protidešťová žaluzie 800x630mm | ks | 2
9 | Izolace 50mm | m2 | 17
Odvod vzduchu
Ostatní
1 | Závěsný a montážní systém | kpl. | 1
2 | Spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1
3 | Doprava a režijní náklady | kpl. | 1
Ostatní
VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM

## 100_4 Plynové zařízení kotelny
VÝKAZ VÝMĚR | [6 empty] | Příloha technické zprávy
Stavba : Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Nový Bydžov
Objekt : SO 100-Kotelna
Soubor : PS 4 - Plynové zařízení kotelny
Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové |  |  | Zpracoval : Ing. Petr Svoboda
Zhotovitel : Energis 92, s.r.o. |  |  | Datum :5/2010
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Množství | Měrná jednotka | Dodávka za mj. | Montáž za mj. | Jednotková cena | Cena celkem
Nemocnice Nový Bydžov ,PS 100/4 plynové zařízení
Vnitřní plynovod
| Trubky ocelové bezešvé závitové, 1/2"-2" | 135 | m | 72.5 | 98.375
| Přechod trubkový přímý, DN 50 / 25 | 1 | ks | 121.25 | 187.5
| Přechod trubkový přímý, DN 100 / 50 | 3 | ks | 253.3375 | 460
| Přechod trubkový přímý, DN 200 / 100 | 1 | ks | 2596.25 | 837.5
| Oblouk trubkový r=1,5D, DN 32 | 12 | ks | 30 | 152.5
| Oblouk trubkový r=1,5D, DN 50 | 7 | ks | 51.25 | 187.5
| Příruba přivařovací s krkem PN 16 vč. přírub.spojů, DN 50 | 4 | ks | 208.75 | 434.375
| Příruba přivařovací s krkem PN 16 vč. přírub.spojů, DN 100 | 1 | ks | 348.75 | 518.75
| Příruba přivařovací s krkem PN 16 vč. přírub.spojů, DN 200 | 1 | ks | 1041.25 | 975
| Zhotovení odbočky DN 15 | 4 | ks |  | 301.25
| Zhotovení odbočky DN 32 | 4 | ks |  | 366.25
| Kohout K 858, 1/2" | 4 | ks |  | 73.75
| Zátka, 1/2" | 4 | ks |  | 73.75
| Kohout kulový, PN 16, 1/2" | 9 | ks | 161.25 | 147.5
| Kohout kulový, PN 16, 2" | 1 | ks | 1062.5 | 305
| Rotační plynoměr G 65 ( přírubový ),DN 50 | 1 | ks |  | 160
| Přepočítač objemu ELCOR 94 - demontáž a montáž | 1 | ks |  | 495
| Manometr Ø160 typ 03313, 0-600, tř.př. 2,5, + kohoutu a přechod | 2 | ks | 3450 | 307.5
| Teploměr technický skleněný s jíkou a pouzdrem -30 až +50°C | 1 | ks | 387.5 | 357.5
| Návarek šikmý NSM 20 s vnitřním závitem ( M20x1/2) | 1 | ks | 225 | 177.5
| Bezpečnostní rychlouzávěr BAP DN 50, | 1 | ks | 18250 | 137.5
| Ochoz s manostatem pro BAP, dn 50 | 1 | ks | 10625
| Skříň HVE pro BAP viz poznámka na výkrese | 1 | ks | 3125
| Čištění potrubí profukem | 128 | m |  | 11.375
CELKEM
Uložení potrubí
| Profilová ocel - výložníky , podpěry, závěsy | 15 | kg |  | 110
| Podpěra potrubí DN 50 | 2 | ks |  | 153.75
CELKEM
Úpravy stávajícího zařízení
| Demontáž potrubí DN 200 do 30 kg | 4 | ks | 405
| Demontáž potrubí DN 100 do 20 kg | 4 | ks | 328.75
| Demontáž armatur | 2 | ks | 205
| Odplynění a profuk plynovodu, napuštění inertním plynem | 1 | úsek |  | 4375
| Demontáž šoupěte DN 200 | 1 | ks |  | 675
| Demontáž potrubí DN 200 do šrotu | 2 | ks |  | 225
CELKEM
Nátěry a čištění potrubí
Nátěry potrubí olejové dvojnásobné s 1x email a 2x základní nátěr
| trubky do DN 50 | 135 | m |  | 48.75
| trubky do DN 100 (stávající ) | 21 | m |  | 65
CELKEM
Revize a tlakové zkoušky
| Tlaková zkouška vnitřního plynovodu | 1 | úsek |  | 6250
| Výchozí revize plynoodu a revizní knihy | 1 | komplet |  | 6500
| Režie, ostatní | 1 | komplet |  | 25000
CELKEM
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ

## MaR + elektro S0 100+200
VÝKAZ VÝMĚR | [5 empty] | Příloha technické zprávy
Stavba : Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Nový Bydžov
Objekt : SO 100, SO 200
Soubor : MaR + elektroinstalace |  |  |  |  | Zpracoval : Ing. Jiří Pulkrábek
Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové |  |  |  |  | Datum :4/2010
Zhotovitel : Energis 92, s.r.o.
Pos. | Typ | Počet MJ | MJ | Popis | Cena za kus (Kč) | Cena za položku (Kč)
1 | 1. Parní a teplovodní plynová kotelna
2 | 1.1 Komunikace
3 |  | 1 | ks | Ethernet Switch 10/100Mbps, průmyslové provedení, 8-port, nap.10..48VDC, temp.0..60 °C, IP30
4 |  | 1 | ks | Spínaný napájecí zdroj 24V=, 15W, nap.230Vst.
5 |  | 1 | ks | Jednoportový Power over Ethernet Injector, 802.3af
6 | 1.2 Řídicí systém
7 |  | 1 | ks | Podstanice 200 I/O, Island bus, BacNET/IP
8 |  | 1 | ks | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací
9 |  | 2 | ks | Popisné štítky, A4
10 |  | 1 | ks | Grafický ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet
11 |  | 2 | ks | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A
12 |  | 1 | ks | Sběrnicový modul, pojistka 10A
13 |  | 3 | ks | Univerzální modul, 8 I/O bodů
14 |  | 5 | ks | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů
15 |  | 6 | ks | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů
16 | 1.3 Periferie
17 |  | 1 | ks | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C
18 |  | 3 | ks | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C
19 |  | 1 | ks | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C
20 |  | 7 | ks | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150mm, -30…+130°C
21 |  | 1 | ks | Snímač teploty 0-150°C, s jímkou 340 mm
22 |  | 2 | ks | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 100kPa včetně příslušenství
23 |  | 1 | ks | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 500kPa včetně příslušenství
24 |  | 1 | ks | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 1MPa včetně příslušenství
25 |  | 2 | ks | Oddělovací jiskrově bezpečný spínací zesilovač jednokanálový
26 |  | 2 | ks | Snímač výšky hladiny vody
27 |  | 2 | ks | Relé - hlídání hladiny
28 |  | 2 | ks | Napájecí zdroj detektorů úniku zemního plynu
29 |  | 4 | ks | Detektor úniku zemního plynu, konektor
30 |  | 3 | ks | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 16 Nm, havar. fce, 2 kont.
31 |  | 1 | ks | Houkačka 230V/50Hz, IP54, 100dB
32 |  | 3 | ks | STOP tlačítko za sklem v krabici IP55, 1NO+1NC
33 |  | 3 | ks | Kladívko
34 |  | 3 | ks | Spínací kontakt NO
35 |  | 6 | ks | Zásuvka 230VAC/16A, montáž na stěnu
36 | 1.4 Rozvaděče
37 | 1.4.1 Rozvaděč RK | 1 | kpl
38 | Rozvaděč RK |  |  | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený dle počtu připojených zařízení včetně atestů a výchozí revize - 2 pole: (rozměry 1 pole: 800x2000x400mm (š,v,h) + sokl 100mm), IP55, RAL7032, včetně řídicího systému (viz specifikace ŘS), bezpečnostního transformátoru a přístrojové náplně (jističe, pojistkové odpínače, přepěťová ochrana tř.C, přepěťová ochrana s VF filtrem tř.D pro ovládací obvody, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, zásuvky 230V AC, zásuvky RJ45, pomocný montážní materiál apod.). Plné dveře. Přívod a vývody horem přes kabelové průchodky, hlavní vypínač s vypínací cívkou, bezpečnostní vyrážecí tlačítko a světelná signalizace rozvaděče pod napětím na dveřích. Stykačové vývody budou jištěné motorovými spouštěči pro motory, do ovládacích obvodů budou zapojeny i pomocné kontakty motorových spouštěčů a vyhodnocovací kontakty teploty motorů (termokontakty resp. termistorová relé). Veškeré stykačové vývody budou ovládané systémem MaR a budou vybaveny otočnými ovladači 1-0-AUT umístěnými uvnitř rozvaděče, světelnou signalizací chodu a zpětném hlášení o chodu motoru do ŘS. Hlavní jistič 80/3/B.
39 | Vývod | 2 | kpl | Rozvaděč parního kotle, 3x400V, 3 kW
40 | Vývod | 2 | kpl | Rozvaděč teplovodního kotle, 3x400V, 1,5 kW
41 | Vývod | 6 | kpl | Zásuvky 1x230V, 0,2 kW
42 | Vývod | 5 | kpl | Elektromagnetický ventil 1x230V, 0,1kW
43 | Vývod | 1 | kpl | Houkačka 1x230V, 0,2 kW
44 | Vývod | 1 | kpl | Kompresor 1x230V, 1kW
45 | Vývod | 9 | kpl | Motor 3x400V, 0,5 kW
46 | Vývod | 2 | kpl | Motor 3x400V, 1 kW
47 | Vývod | 4 | kpl | Motor 3x400V, 1,5 kW
48 | 1.4.2 Rozvaděč BA | 1 | kpl
49 | Rozvaděč BA |  |  | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený dle počtu připojených zařízení včetně atestů a výchozí revize - 1 pole: (rozměry: 800x2000x400mm (š,v,h) + sokl 100mm), IP55, RAL7032, včetně řídicího systému (viz specifikace ŘS), bezpečnostního transformátoru a přístrojové náplně (jističe, pojistkové odpínače, přepěťová ochrana tř.C, přepěťová ochrana s VF filtrem tř.D pro ovládací obvody, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, zásuvky 230V AC, zásuvky RJ45, pomocný montážní materiál apod.). Plné dveře. Přívod a vývody horem přes kabelové průchodky, hlavní vypínač s vypínací cívkou, bezpečnostní vyrážecí tlačítko a světelná signalizace rozvaděče pod napětím na dveřích. Stykačové vývody budou jištěné motorovými spouštěči pro motory, do ovládacích obvodů budou zapojeny i pomocné kontakty motorových spouštěčů a vyhodnocovací kontakty teploty motorů (termokontakty resp. termistorová relé). Veškeré stykačové vývody budou ovládané systémem MaR a budou vybaveny otočnými ovladači 1-0-AUT umístěnými uvnitř rozvaděče, světelnou signalizací chodu a zpětném hlášení o chodu motoru do ŘS. Hlavní jistič 16/3/B.
50 | 1.5 Kabely a nosná část | 1 | kpl
51 | CYKY 2x1,5 | 1620 | m | Kabel CYKY 2x1,5
52 | CYKY 3x1,5 | 340 | m | Kabel CYKY 3x1,5
53 | CYKY 3x2,5 | 450 | m | Kabel CYKY 3x2,5
54 | CYKY 4x1,5 | 1660 | m | Kabel CYKY 4x1,5
55 | CYKY 5x1,5 | 550 | m | Kabel CYKY 5x1,5
56 | CYKY 7x1,5 | 320 | m | Kabel CYKY 7x1,5
57 | CYKY 5x35 | 50 | m | Kabel CYKY 5x35
58 | JYTY 2x1 | 2160 | m | Kabel JYTY 2x1
59 | JYTY 4x1 | 610 | m | Kabel JYTY 4x1
60 | LiYCY-BL 2x1 | 450 | m | Kabel LiYCY-BL 2x1
61 | UTP 4x2x0,5; cat.5 | 310 | m | Kabel UTP 4x2x0,5; cat.5
62 | JE-H(St)H FE180/E30 | 240 | m | Kabel JE-H(St)H FE180/E30
63 | Dodávka uzemňovacího a pospojovacího materiálu | 1 | kpl | Dodávka uzemňovacího a pospojovacího materiálu pro uzemnění a pospojení technologického zařízení; uzemnění komínů a všech potrubí mimo budovu včetně VZT
64 | Kabelové trasy | 1 | kpl | Kabelové trasy včetně nosné části a pomocného montážního materiálu
65 | Montáž | 1 | kpl | Montáž kabelových tras, pokládka kabelů, zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR, uzemnění a pospojení technologie včetně komínů a všech potrubí mimo budovu včetně VZT
66 | 1.6 Služby
67 | 1.6.1 Demontážní práce
68 | Demontážní práce | 1 | kpl | Demontáže elektroinstalace
69 | 1.6.2 Software
70 | SW | 1 | kpl | Uživatelský SW pro podstanice
71 | 1.6.3 Uvedení do provozu
72 | Koordinace | 1 | kpl | Koordinace prací se souvisejícími profesemi
73 | Ověření funkčnosti | 1 | kpl | Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice včetně testu 1:1
74 | Uvedení do provozu | 1 | kpl | Uvedení do provozu řídicího systému včetně zaregulování
75 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek
76 | Komplexní zkoušky | 1 | kpl | Komplexní zkoušky systému MaR
77 | 1.6.4 Montážní práce
78 | Montáž periferií | 1 | kpl | Montáž periferií
79 | 1.6.5 Ostatní služby
80 | Návody | 1 | kpl | Návody pro obsluhu
81 | Revize | 1 | kpl | Výchozí revize elektro
82 | RPD MaR | 1 | kpl | Zpracování realizační projektové dokumentace MaR
83 | VPD MaR | 1 | kpl | Zpracování výrobní projektové dokumentace MaR
84 | PD MaR - Skutečný stav | 1 | kpl | Zpracování projektové dokumentace MaR skutečného stavu
85 | PM + Koordinace | 1 | kpl | Project management
86 | Doprava | 1 | kpl | Doprava materiálu a osob
87 | VRN | 1 | kpl | Vedlejší rozpočtové náklady nutné pro realizaci díla
88 | Ostatní | 1 | kpl | Ostatní práce a dodávky nutné pro řádné provedení funkčního díla
89
90 | 2. Provozní objekty
91 | 2.1 Komunikace
92 |  | 4 | ks | Ethernet Switch 10/100Mbps, průmyslové provedení, 5-port, nap.12..48VDC, temp.-10..60 °C, IP30
93 |  | 4 | ks | Spínaný napájecí zdroj 24V=, 6W, nap.230Vst.
94 |  | 4 | ks | Jednoportový Power over Ethernet Injector, 802.3af
95 | 2.2 Řídicí systém
96 |  | 4 | ks | Kompaktní podstanice, 36 I/O, BACnet/IP
97 |  | 1 | ks | Grafický ovládací panel pro podstanice - rozhraní Ethernet
98 | 2.3 Periferie
99 |  | 4 | ks | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C
100 |  | 4 | ks | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C
101 |  | 6 | ks | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C
102 |  | 4 | ks | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150mm, -30…+130°C
103 |  | 5 | ks | Kabelové teplotní čidlo, LG-Ni1000, 2m, -25…+95°C
104 |  | 4 | ks | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 500kPa včetně příslušenství
105 |  | 4 | ks | Kapilárový termostat 40-120°C
106 |  | 4 | ks | Snímač výšky hladiny vody
107 |  | 4 | ks | Relé - hlídání hladiny
108 | 2.4 Rozvaděče
109 | 2.4.1 Rozvaděč BB | 1 | kpl
110 | Rozvaděč BB |  |  | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený dle počtu připojených zařízení včetně atestů a výchozí revize - 1 pole: (rozměry: 800x2000x400mm (š,v,h) + sokl 100mm), IP55, RAL7032, včetně řídicího systému (viz specifikace ŘS), bezpečnostního transformátoru a přístrojové náplně (jističe, pojistkové odpínače, přepěťová ochrana tř.C, přepěťová ochrana s VF filtrem tř.D pro ovládací obvody, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, zásuvky 230V AC, zásuvky RJ45, pomocný montážní materiál apod.). Plné dveře. Přívod a vývody horem přes kabelové průchodky, hlavní vypínač s vypínací cívkou, bezpečnostní vyrážecí tlačítko a světelná signalizace rozvaděče pod napětím na dveřích. Stykačové vývody budou jištěné motorovými spouštěči pro motory, do ovládacích obvodů budou zapojeny i pomocné kontakty motorových spouštěčů a vyhodnocovací kontakty teploty motorů (termokontakty resp. termistorová relé). Veškeré stykačové vývody budou ovládané systémem MaR a budou vybaveny otočnými ovladači 1-0-AUT umístěnými uvnitř rozvaděče, světelnou signalizací chodu a zpětném hlášení o chodu motoru do ŘS. Hlavní jistič 16/3/B.
111 | Vývod | 2 | kpl | Motor 3x400V, 0,5 kW
112 | 2.4.2 Rozvaděč BC | 1 | kpl
113 | Rozvaděč BC |  |  | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený dle počtu připojených zařízení včetně atestů a výchozí revize - 1 pole: (rozměry: 800x2000x400mm (š,v,h) + sokl 100mm), IP55, RAL7032, včetně řídicího systému (viz specifikace ŘS), bezpečnostního transformátoru a přístrojové náplně (jističe, pojistkové odpínače, přepěťová ochrana tř.C, přepěťová ochrana s VF filtrem tř.D pro ovládací obvody, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, zásuvky 230V AC, zásuvky RJ45, pomocný montážní materiál apod.). Plné dveře. Přívod a vývody horem přes kabelové průchodky, hlavní vypínač s vypínací cívkou, bezpečnostní vyrážecí tlačítko a světelná signalizace rozvaděče pod napětím na dveřích. Stykačové vývody budou jištěné motorovými spouštěči pro motory, do ovládacích obvodů budou zapojeny i pomocné kontakty motorových spouštěčů a vyhodnocovací kontakty teploty motorů (termokontakty resp. termistorová relé). Veškeré stykačové vývody budou ovládané systémem MaR a budou vybaveny otočnými ovladači 1-0-AUT umístěnými uvnitř rozvaděče, světelnou signalizací chodu a zpětném hlášení o chodu motoru do ŘS. Hlavní jistič 16/3/B.
114 | Vývod | 3 | kpl | Motor 3x400V, 0,5 kW
115 | 2.4.3 Rozvaděč BD | 1 | kpl
116 | Rozvaděč BD |  |  | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený dle počtu připojených zařízení včetně atestů a výchozí revize - 1 pole: (rozměry: 800x2000x400mm (š,v,h) + sokl 100mm), IP55, RAL7032, včetně řídicího systému (viz specifikace ŘS), bezpečnostního transformátoru a přístrojové náplně (jističe, pojistkové odpínače, přepěťová ochrana tř.C, přepěťová ochrana s VF filtrem tř.D pro ovládací obvody, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, zásuvky 230V AC, zásuvky RJ45, pomocný montážní materiál apod.). Plné dveře. Přívod a vývody horem přes kabelové průchodky, hlavní vypínač s vypínací cívkou, bezpečnostní vyrážecí tlačítko a světelná signalizace rozvaděče pod napětím na dveřích. Stykačové vývody budou jištěné motorovými spouštěči pro motory, do ovládacích obvodů budou zapojeny i pomocné kontakty motorových spouštěčů a vyhodnocovací kontakty teploty motorů (termokontakty resp. termistorová relé). Veškeré stykačové vývody budou ovládané systémem MaR a budou vybaveny otočnými ovladači 1-0-AUT umístěnými uvnitř rozvaděče, světelnou signalizací chodu a zpětném hlášení o chodu motoru do ŘS. Hlavní jistič 16/3/B.
117 | Vývod | 6 | kpl | Motor 3x400V, 0,5 kW
118 | 2.4.4 Rozvaděč BE | 1 | kpl
119 | Rozvaděč BE |  |  | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený dle počtu připojených zařízení včetně atestů a výchozí revize - 1 pole: (rozměry: 800x2000x400mm (š,v,h) + sokl 100mm), IP55, RAL7032, včetně řídicího systému (viz specifikace ŘS), bezpečnostního transformátoru a přístrojové náplně (jističe, pojistkové odpínače, přepěťová ochrana tř.C, přepěťová ochrana s VF filtrem tř.D pro ovládací obvody, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, zásuvky 230V AC, zásuvky RJ45, pomocný montážní materiál apod.). Plné dveře. Přívod a vývody horem přes kabelové průchodky, hlavní vypínač s vypínací cívkou, bezpečnostní vyrážecí tlačítko a světelná signalizace rozvaděče pod napětím na dveřích. Stykačové vývody budou jištěné motorovými spouštěči pro motory, do ovládacích obvodů budou zapojeny i pomocné kontakty motorových spouštěčů a vyhodnocovací kontakty teploty motorů (termokontakty resp. termistorová relé). Veškeré stykačové vývody budou ovládané systémem MaR a budou vybaveny otočnými ovladači 1-0-AUT umístěnými uvnitř rozvaděče, světelnou signalizací chodu a zpětném hlášení o chodu motoru do ŘS. Hlavní jistič 16/3/B.
120 | Vývod | 4 | kpl | Motor 3x400V, 0,5 kW
121 | 2.5 Kabely a nosná část | 1 | kpl
122 | CYKY 2x1,5 | 1160 | m | Kabel CYKY 2x1,5
123 | CYKY 3x1,5 | 210 | m | Kabel CYKY 3x1,5
124 | CYKY 4x1,5 | 1080 | m | Kabel CYKY 4x1,5
125 | CYKY 5x6 | 160 | m | Kabel CYKY 5x6
126 | JYTY 2x1 | 1040 | m | Kabel JYTY 2x1
127 | JYTY 4x1 | 210 | m | Kabel JYTY 4x1
128 | UTP 4x2x0,5; cat.5 | 730 | m | Kabel UTP 4x2x0,5; cat.5
129 | Dodávka uzemňovacího a pospojovacího materiálu | 1 | kpl | Dodávka uzemňovacího a pospojovacího materiálu pro uzemnění a pospojení technologického zařízení
130 | Kabelové trasy | 1 | kpl | Kabelové trasy včetně nosné části a pomocného montážního materiálu
131 | Montáž | 1 | kpl | Montáž kabelových tras, pokládka kabelů, zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR, uzemnění a pospojení technologie
132 | 2.6 Služby
133 | 2.6.1 Demontážní práce
134 | Demontážní práce | 1 | kpl | Demontáže elektroinstalace
135 | 2.6.2 Software
136 | SW | 1 | kpl | Uživatelský SW pro podstanice
137 | 2.6.3 Uvedení do provozu
138 | Koordinace | 1 | kpl | Koordinace prací se souvisejícími profesemi
139 | Ověření funkčnosti | 1 | kpl | Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice včetně testu 1:1
140 | Uvedení do provozu | 1 | kpl | Uvedení do provozu řídicího systému včetně zaregulování
141 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek
142 | Komplexní zkoušky | 1 | kpl | Komplexní zkoušky systému MaR
143 | 2.6.4 Montážní práce
144 | Montáž periferií | 1 | kpl | Montáž periferií
145 | 2.6.5 Ostatní služby
146 | Návody | 1 | kpl | Návody pro obsluhu
147 | Revize | 1 | kpl | Výchozí revize elektro
148 | RPD MaR | 1 | kpl | Zpracování realizační projektové dokumentace MaR
149 | VPD MaR | 1 | kpl | Zpracování výrobní projektové dokumentace MaR
150 | PD MaR - Skutečný stav | 1 | kpl | Zpracování projektové dokumentace MaR skutečného stavu
151 | PM + Koordinace | 1 | kpl | Project management
152 | Doprava | 1 | kpl | Doprava materiálu a osob
153 | VRN | 1 | kpl | Vedlejší rozpočtové náklady nutné pro realizaci díla
154 | Ostatní | 1 | kpl | Ostatní práce a dodávky nutné pro řádné provedení funkčního díla
155
Rekapitulace
1 | 1. Parní a teplovodní plynová kotelna
2 | 2. Provozní objekty
CELKEM

## 200 Provozní objekty
VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  | Příloha technické zprávy
Stavba : Ekologizace zdroje vytápění v Nemocnici Nový Bydžov
Objekt : SO 200-Provozní objekty
Soubor : PS 1 - Technologie
Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové |  | Zpracoval : Ing. Šárka Hlínová
Zhotovitel : Energis 92, s.r.o. |  | Datum :5/2010
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zařízení
| Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro topné systémy pro průtok 6m3/h | ks | 1
| Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro topné systémy pro průtok 10m3/h | ks | 1
| Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro topné systémy pro průtok 15m3/h | ks | 1
| Rozdělovač DN200 | ks | 1
| Separátor páry - vstupní / výstupní hrdlo DN150 | ks | 1
| Tlaková membránová expanzní nádoba pro soustavy pitné vody o objemu 8l, dovolený max.pracovní přetlak 10bar včetně průtočné armatury | ks | 1
| Tlaková membránová expanzní nádoba pro soustavy pitné vody o objemu 33l, dovolený max.pracovní přetlak 10bar včetně průtočné armatury | ks | 3
| Zásobníkový ohřívač vody o objemu 200l s vestavěným teplovodním výměníkem o výhřevné ploše 1,5m2 pro ohřev teplé vody s magnesitovou anodou, max.provozní tkal zásobníku a výměníku je 10bar a max.provozní teplota zásobníku je 95°C | ks | 1
| Zásobníkový ohřívač vody o objemu 500l s vestavěným teplovodním výměníkem o výhřevné ploše 2,5m2 pro ohřev teplé vody s magnesitovou anodou, max.provozní tkal zásobníku a výměníku je 10bar a max.provozní teplota zásobníku je 95°C | ks | 2
| Zásobníkový ohřívač vody o objemu 750l s vestavěným teplovodním výměníkem o výhřevné ploše 3,4m2 pro ohřev teplé vody s magnesitovou anodou, max.provozní tkal zásobníku a výměníku je 10bar a max.provozní teplota zásobníku je 95°C | ks | 1
| Zásobníkový ohřívač vody o objemu 1000l s vestavěným teplovodním výměníkem o výhřevné ploše 3,5m2 pro ohřev teplé vody s magnesitovou anodou, max.provozní tkal zásobníku a výměníku je 10bar a max.provozní teplota zásobníku je 95°C | ks | 1
Zařízení
Armatury
| Měřič tepla s ultrazvukovým průtokoměrem DN32 (Qn=6m3/h) s možností instalace impulsního výstupu a kalorimetrickým počítadlem | ks | 3
| Měřič tepla s ultrazvukovým průtokoměrem DN65 (Qn=25m3/h) s možností instalace impulsního výstupu a kalorimetrickým počítadlem | ks | 3
| Regulátor diferenčního tlaku DN32, kvs=12m3/h s plynulým nastavení tlakové diference v rozsahu 5-30kPa, včetně připojení pro navaření | ks | 1
| Regulátor diferenčního tlaku DN50, kvs=30m3/h s plynulým nastavením tlakové diference v rozsahu 5-30kPa, včetně připojení pro navaření | ks | 1
| Regulátor diferenčního tlaku DN65, kvs=60m3/h s plynulým nastavením tlakové diference v rozsahu 5-30kPa, včetně připojení pro navaření | ks | 1
| Regulátor diferenčního tlaku DN80, kvs=60m3/h s plynulým nastavení tlakové diference v rozsahu 5-30kPa, včetně připojení pro navaření | ks | 1
| Oběhové inline čerpadlo, Q=8,6m3/h, H=2m, napájení 220-240V, P1=0,185kW, řízení na proporcionální tlak | ks | 1
| Oběhové čerpadlo, Q=1,3m3/h, H=2m, napájení 230-240V, P1=0,024kW, řízení na proporcionální tlak | ks | 2
| Oběhové čerpadlo, Q=1,5m3/h, H=5m, napájení 230-240V, P1=0,057kW, řízení na proporcionální tlak | ks | 1
| Oběhové čerpadlo, Q=6,5m3/h, H=5,5m, napájení 220-240V, P1=0,2kW, řízení na proporcionální tlak | ks | 1
| Oběhové čerpadlo, Q=7,1m3/h, H=5m, napájení 230-240V, P1=0,186kW, řízení na proporcionální tlak | ks | 1
| Oběhové čerpadlo 3-stupňové (1.stupeň otázek), Q=0,7m3/h, H=2m, napájení 230-240V, P1=0,03kW | ks | 1
| Oběhové čerpadlo 3-stupňové (1.stupeň otáček), Q=1,3m3/h, H=2,5m, napájení 230V, P1=0,041kW | ks | 1
| Oběhové čerpadlo 3-stupňové (1.stupeň otáček), Q=1,7m3/h, H=2,5m, napájení 2300V, P1=0,041kW | ks | 1
| Oběhové čerpadlo 3-stupňové (1.stupeň otáček), Q=2,2m3/h, H=2m, napájení 230V, P1=0,061kW | ks | 1
| Oběhové čerpadlo 3-stupňové bronzové (1stupeň otáček) Q=0,6m3/h, H=3m, napájení 230V P1=0,045kW | ks | 3
| 2-cestný regulační ventil DN25 PN16, kvs=10m3/h včetně elektrického pohonu s havarijní funkcí s řízením 0-10V a napájením 24V | ks | 3
| 2-cestný regulační ventil DN65 PN25, kvs=63m3/h včetně elektrického pohonu s havarijní funkcí s řízením 0-10V a napájením 24V | ks | 2
| 2-cestná uzavírací armatura DN32 PN16, kvs=32m3/h včetně elektrického pohonu s havarijní funkcí s napájením 24V | ks | 3
| 2-cestná uzavírací armatura DN40 PN16, kvs=32m3/h včetně elektrického pohonu s havarijní funkcí s napájením 24V | ks | 1
| 2-cestný regulační ventil DN50 PN25, kvs=40m3/h včetně elektrického pohonu s havarijním funkcí s řízením 0-10V a napájením 24V | ks | 1
| Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 24
| Filtr 5/4'' | ks | 1
| Filtr 6/4'' až 2" | ks | 8
| Filtr přírubový DN32 PN16 | ks | 1
| Filtr DN65 PN16 | ks | 2
| Filtr DN80 až DN100 PN16 | ks | 6
| Filtr pro pitnou vodu 5/4'' | ks | 3
| Kulový kohout uzavírací přímý 5/4'' | ks | 5
| Kulový kohout uzavírací přímý 6/4'' až 2" | ks | 33
| Kulový kohout uzavírací přímý pro pitnou vodu 1'' až 5/4" | ks | 10
| Kulový kohout uzavírací přímý pro pitnou vodu 6/4'' až 2" | ks | 14
| Mezipřírubová klapka DN65 PN16 | ks | 16
| Mezipřírubová klapka DN80 až 100 PN16 | ks | 38
| Oddělovač systému pitné vody 3/4'' | ks | 1
| Oddělovač systému pitné vody 1'' až 5/4" | ks | 2
| Oddělovač systému pitné vody 6/4'' | ks | 1
| Odvaděč kondenzátu - plovákový přírubový DN25 PN16 | ks | 1
| Pojistný ventil 1/2''-3/4'' PS=6bar | ks | 4
| Teploměr ukazovací ø100mm rozsah 0-120°C včetně příslušenství | ks | 18
| Tlakoměr ukazovací ø100mm rozsah 0-1,6MPa včetně příslušenství | ks | 4
| Ventil uzavírací bezúdržbový přímý z tvárné litiny DN 32 PN16 | ks | 8
| Ventil uzavírací bezúdržbový přímý z tvárné litiny DN 200 PN16 | ks | 1
| Vodoměr 3/4'' s impulsním výstupem | ks | 1
| Vodoměr 1'' s impulsním výstupem | ks | 3
| Vypouštěcí ventil 1/2'' až 3/4" | ks | 67
| Vyvažovací ventil DN25 až DN32 PN16 | ks | 10
| Vyvažovací ventil DN40 až DN50 PN16 | ks | 4
| Vyvažovací ventil DN65 PN16 | ks | 3
| Vyvažovací ventil DN80 až DN100 PN16 | ks | 9
| Zpětná klapka pro pitnou vodu 5/4'' až 2" | ks | 3
| Zpětný ventil mezipřírubový DN25 až DN32 PN16 | ks | 1
| Ostatní armatury a další komponenty | soub. | 1
Armatury
Ocelové potrubí
| Potrubí závitové bezešvé DN40 až DN50 - P235GH včetně tvarovek | m | 409
| Potrubí závitové bezešvé DN32 - P235GH včetně tvarovek | m | 42.9
| Potrubí DN200 - EN 10216-2 - P235GH včetně tvarovek | m | 118.69
| Potrubí DN125 až DN150 - EN 10216-2 - P235GH včetně tvarovek | m | 114
| Potrubí DN80 až DN100 - EN 10216-2 - P235GH včetně tvarovek | m | 475
| Potrubí DN65 - EN 10216-2 - P235GH včetně tvarovek | m | 94.38
| Potrubí DN40 až DN50 - EN 10216-2 - P235GH včetně tvarovek | m | 28.6
Nerezové potrubí
| Potrubí nerezové, mat. 1.4301 DN40 včetně tvarovek | m | 14.3
| Potrubí nerezové, mat. 1.4301 DN65 včetně tvarovek | m | 42.9
Nerezové potrubí
Předizolované potrubí
| Předizolované potrubí DN80 Da=160mm a DN65 Da=140mm včetně tvarovek (pro propojení objektu 12 s objektem 5) | soub. | 1
Předizolované potrubí
Plastové potrubí
| Plastové potrubí PPR DN25 až DN32 PN16 včetně tvarovek | m | 86
| Plastové potrubí PPR DN40 až DN50 PN16 včetně tvarovek | m | 172
Plastové potrubí
Tepelné izolace a nátěry
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN200 tl.120mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 118.69
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN125 až DN150 tl.100mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 114
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN80 až DN100 tl.80mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 475
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN65 tl.60mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 137
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN40 až DN50 tl.40mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 423
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN32 tl.60mm dle vyhl.193/2007Sb. | m | 71.5
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro plastové potrubí DN25 až DN32 tl.20mm | m | 86
| Tepelná izolace s hliníkovou folií pro plastové potrubí DN40 až DN50 tl.25mm | m | 172
| Teplná izolace tl.100mm pro rozdělovače | m2 | 14.8646
| Snímatelné izolační pouzdro na filtr DN32 | ks | 1
| Snímatelné izolační pouzdr na ventil DN32 | ks | 8
| Snímatelné izolační pouzdr na ventil DN200 | ks | 1
| Oplechování rozdělovačů plechem tl.0,8mm | m2 | 20.7272
| Nátěry potrubí - 2x základní nátěr do DN50 | m | 480.22
| Nátěry potrubí - 2x základní nátěr do DN100 | m | 570.18
| Nátěry potrubí - 2x základní nátěr do DN200 | m | 232.7
Tepelné izolace a nátěry
Ostatní
| Uložení teplovodního potrubí | soub. | 1
| Uložení parního potrubí | soub. | 1
| Uložení potrubí TeV, SV, cirkulace | soub. | 1
| Ocelkové konstrukce | soub. | 1
| Přesun hmot | soub. | 1
| Režijní náklady | soub. | 1
| Zkoušky | soub. | 1
| Štítky | soub. | 1
| Rezerva | soub. | 1
Ostatní
PS 200 - CELKEM

## Stavební úprava kanálu
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ekologizace zdroje vytápění v nemocnici - Nový Bydžov
Objekt: | Rekonstrukce potrubního kanálu - alt.1 |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednatel: |  |  |  |  | Zpracoval: J.Prošková
Zhotovitel: |  |  |  |  | Datum: 16.4.2010
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1 | 221 | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců | m2 | 61
2 | 001 | 123202101 | Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 104
3 | 001 | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 3.6
4 | 001 | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 3.6
5 | 001 | 174101103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním - materiál stávající | m3 | 80
6 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 24
7 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 24
8 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 24
|  | 2 | Zakládání
9 | R | 2-1 | Stavební úprava - zapravení po průchodu potrubí přes zákl.pasy,a stěny - kompletní vč.hydroizolace (celken 6 ks) | sou | 1
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
10 | 271 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 21
|  | 5 | Komunikace
11 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm | m2 | 61
12 | 221 | 584121111 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm | m2 | 61
13 | 593 | 593811340 | panel silniční 300x100x15 cm - materiál bude upřesněn | kus | 20.2
|  |  | 20,0*1,01 |  | 20.2
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
14 | 014 | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.9
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
15 | 013 | 977200000 | Řezání betonových konstrukcí hl do 200 mm | m | 12
16 | 013 | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.9
17 | 013 | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 2
18 | 013 | 971042551 | Vybourání otvorů v betonových základech pl do 1 m2 | m3 | 0.896
19 | 013 | 978071261 | Odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2 | m2 | 4.5
20 | 221 | 979084216 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km | t | 29.582
21 | 221 | 979084219 | Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu | t | 29.582
22 | 221 | 979087213 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 29.582
23 | 221 | 979099000 | Poplatek za uložení směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 29.582
24 | R | 9-1 | Poplatek za použití zvedacího zařízení - upřesnit dle skutečnosti | sou | 1
|  | 99 | Přesun hmot
25 | 221 | 998226011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z dílců z ŽB | t | 93.425
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
26 | R | 711-1 | Doplnění izolace proti zemní vlhkosti - úprava podlahy | m2 | 5.175
27 | 711 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 3.21
Celkem