Výzva k podání nabídky

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s  Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Operačního programu životní prostředí a Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje

Zadavatel:

Zadavatel ve smyslu zákona:                 územní samosprávný celek - § 2 odst. 2 písm. c) zákona

Právní forma: 				kraj

Název zadavatele: 			Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele: 			Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

IČ: 					70 88 95 46

DIČ:			 		-

Osoba oprávněná jednat: 		Ing. Pavel Bradík, hejtman

Kontaktní osoby: 			Mgr. Kateřina Pohlová

e-mail: 				            kpohlova@kr-kralovehradecky.cz

telefon:					495 817 597,

fax: 					495 817 380

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu:

Název zakázky:

Zpracování projektové dokumentace ke  stavebnímu povolení pro projekt

„Centrum odborného vzdělávání v zemědělství – výstavba a provoz bioplynové stanice“,

Školní statek Hořice, Jižní 2118,   508 01 HOŘICE

1.	Informace o zadavateli	3

2.	Zástupce zadavatele	3

3.	Údaje o uchazečích	3

4.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	3

5.	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	3

6.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	3

7.	Místo plnění zakázky	3

8.	Termín plnění zakázky	3

9.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče	3

9.1.	Kvalifikace podle § 53 odst. 1, písm. a) a b) zákona:	3

9.2.	Kvalifikace podle § 53 odst. 1, písm. c) až e) a g) a i) zákona:	3

9.3.	Kvalifikace podle § 53 odst. 1, písm. f) zákona:	3

9.4.	Kvalifikace podle § 53 odst. 1, písm. h) zákona:	3

10.	Profesní kvalifikační předpoklady	3

10.1.	Kvalifikace  podle § 54 písm. a) zákona:	3

10.2.	Kvalifikace podle  § 54 písm. b) zákona:	3

11.	Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady	3

11.1.	Kvalifikace podle § 55 písm. a) zákona:	3

12.	Technické a kvalifikační předpoklady	3

12.1.	Kvalifikace podle § 56 odst. 2 a)	3

13.	Zadávací podklady:	3

14.	Nabídková cena:	3

15.	Požadavky na jednotný způsob zpracování  nabídky:	3

16.	Struktura podané nabídky	3

16.1.	Krycí list nabídky příloha č. 1 zadávací dokumentace, který bude obsahovat:	3

16.2.	Doklady prokazující kvalifikaci	3

16.3.	Návrh řešení členěný dle bodu 5 této zadávací dokumentace	3

16.4.	Nabídková cena za zpracování projektové dokumentace bude uvedena v členění:	3

16.5.	Návrh  smlouvy	3

17.	Závaznost zakázky	3

18.	Místo a doba pro podání nabídek	3

19.	Otevírání obálek s nabídkami	3

20.	Platební podmínky:	3

21.	Způsob hodnocení:	3

22.	Dodatečné informace	3

- Informace o zadavateli

Zadavatel ve smyslu zákona:	územní samosprávný celek - § 2 odst. 2 písm. c) zákona

Právní forma:	kraj

Zadavatelem zakázky je : 	      	       Královéhradecký kraj

Se sídlem : 	Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

IČ : 				       70 88 95 46

DIČ :	  -

Osoba oprávněná jednat :	Ing. Pavel Bradík, hejtman

Kontaktní osoba:	Mgr. Kateřina Pohlová

Telefon :	495 817 597

Fax : 				       495 817 336

E-mail :	kpohlova@kr-kralovehradecky.cz

- Zástupce zadavatele

Název				        Centrum evropského projektování a.s.

Sídlo				        Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

IČ:				        27 52 95 76

DIČ:				        CZ 27 52 95 76

Zapsána:				        v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci 							        Králové, oddíl B, vložka 2674

Kontaktní osoby:	                                 Ing. Markéta Zrůstová, Ing. Irena Janáková,

Mgr. Hana Klikarová

E-mail: 				       zrustova@cep-rra.cz; janakova@cep-rra.cz,

klikarova@cep-rra.cz

Telefon:				       495 817 816, 495 817 802, 495 817 806

Fax:				       495 817 848

- Údaje o uchazečích

Uchazeč je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje takto:

Právnické osoby:

Obchodní firma nebo název

Sídlo

Právní forma

Identifikační číslo

Jméno, příjmení a funkce člena statutárního orgánu

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plná moc)

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

Fyzické osoby

Jméno, příjmení, případně obchodní firma

Místo podnikání, případně bydliště

Identifikační číslo, DIČ

Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování návrhu řešení a vypracování projektové dokumentace pro  projekt „Centrum odborného vzdělávání v zemědělství – výstavba a provoz bioplynové stanice“, Školní statek Hořice, Jižní 2118, 508 01 Hořice (dále jen „projekt“)

Předmět zakázky

1) Předmětem zakázky je vypracování návrhu řešení BPS na ŠS Hořice.

2) Dále  předmětem této  veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ke  stavebnímu povolení dle přílohy č. 1  k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle návrhu řešení doloženého v nabídce.

Klasifikace dle CPV:

- 74232000-4 – technické projektování

2.1) Součástí zpracování projektové dokumentace je i položkový rozpočet pro stanovení  nákladů stavebních prací

2.2) Projektová dokumentace bude vypracována a odevzdána v šesti vyhotoveních (6 paré).

2.3) Součástí zakázky je i zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního souhlasu (případně územního rozhodnutí), vč. geologického průzkumu v rozsahu k územnímu řízení a pravomocného stavebního povolení.

Základní zadávací parametry bioplynové stanice:

- Fermentory

Budou vytápěny, k tomuto bude využito cca 40% tepla z kogenerace v zimní dobu. Vsázkový materiál po nadrcení bude čerpán kontinuálně čerpadly do fermentorů, kde bude docházet k anaerobnímu rozkladu organických látek za současného vývoje bioplynu. Předpokládáme instalaci  dvou reaktorů, každého o efektivním objemu 1 500 m3 (nebo jednoho o efektivním objemu 3 000 m3). Doba zdržení vsázky bude v každém cca 30 dnů při teplotě 37°C až 42°C (jeden velký fermentor by měl mít dobu zdržení 55-60 dnů). Fermentory budou míchány čerpadly, vrtulovými míchadly a popřípadě stlačeným bioplynem. Na vrchu fermentorů budou nasazeny dva vakové plynojemy o objemu do 500 m3 každý (na jediném velkém fermentoru by byl objem plynojemu 1000 m3). Odsíření bioplynu bude provedeno zdvojenou odsiřovací jednotkou, popřípadě jiným zařízením, které umožní dodávku malého množství vzduchu a zajistí dávkování kyslíku do prostoru fermentoru a plynojemu v rozsahu 2 až 3 % z objemu produkovaného bioplynu (po zreagování se substrátem a bioplynem může být v bioplynu z bezpečnostních důvodů maximálně 1 % kyslíku).

- Kogenerační jednotky

Produkovaný bioplyn bude zpracován v kogeneračních jednotkách umístěných ve strojovně, popř. v kontejnerovém uspořádání.  Při předpokládané produkci bioplynu  605 263 m3/rok lze uvažovat, s instalací kogenerační jednotky do 160 kWhe. Produkce bioplynu je určena z tabulkových hodnot a laboratorních měření pro jednotlivé vsázkové materiály.

Množství bioplynu činí cca 75 m3 za hodinu.

Využití produkovaného bioplynu se uvažuje dle následujícího schématu.

Stabilní provoz  kogenerační jednotky přes celou sezónu,  min. 8 030 hod. za rok.

Při provozním fondu 8 030 hodin za rok počítáme energetickou bilanci následně:

Tabulka 1:  Energetická bilance BPS

| Množství BP (m3) | El. energie (kWh) |  |  | Teplo (GJ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výroba | Prodej do sítě | Vlastní potřeba | Výroba | Vlastní potřeba | Využitelné teplo |
| 605 263 | 1 321 893 | 1 282 237 | 39 657 | 4 898 | 1 959 | 2 939 |

- Elektropřípojka

Elektropřípojka včetně trafostanice (do 400.kVA ) pro vyvedení elektrického výkonu do distribuční energetické sítě.

- Velín se strojovnou

Velín bioplynové stanice musí být vybaven dokonalým systémem řízení a spolu se strojovnou, vodním hospodářstvím a čerpací technikou zajišťuje celý chod bioplynové stanice - dávkování vstupní hmoty a hygienizovaných surovin, ze směšovací jímky do fermentorů a zajišťuje i rozvod tepla.

- Příjem a úprava  substrátů

Příjem a úprava pevných rostlinných substrátů zakrytý proti zápachu s kapacitou minimálně na tři  dny

- Homogenizační jímka a mísící jímka:

Objem cca 50 m3, vzhledem ke vstupní sušině materiálu cca  27 % bude provedeno naředění na sušinu cca 12 % (v počáteční fázi na 9 % a jímka bude intenzivně míchána). Pro technologii tedy bude nutné minimálně 6 873 m3 ředící vody za rok, z toho 1/3 i více se nechá ušetřit a použít odpadní vodu z fermentoru (v případě separace tuhé složky), nebo ze skladovací jímky. Celkem bude tedy ročně zpracováno cca 12 256 m3 materiálu (5 383 t biomasy + 6 873 m3 ředící vody). Předpokládáme nadrcení biomasy před načerpáním do fermentorů na částice maximální délce 5 mm, a to z hlediska rychlejšího biologického rozkladu vsázky.

- Hygienizace

Objekt hygienizace s instalovanou hygienizační jednotkou o kapacitě max. do 10 tun denně, zaručující důsledné oddělení hygienizované části od nehygienizované oblasti tak, aby nedošlo k jejich promíchání; suroviny určené k hygienizaci musí být bez přerušení zahřívány minimálně po dobu 1 hodiny na minimální teplotu 70° C, a dále jednotlivé částečky nesmí být větší než max. 10 mm, aby byla zaručena bezpečná tepelná úprava surovin; objekt musí být vybaven podtlakovou ventilací s výdechem napojeným na biofiltr tak, aby případný zápach pro okolí byl minimalizován; manipulace s materiálem bude povolena až po uzavření vrat a spuštění ventilačního systému;

- Nouzový hořák

- Zastřešení koncových skladů

Zastřešení velkokapacitních jímek ( koncové sklady ) o rozměrech cca 25m x 8m; zastřešení musí umožňovat odtah zbytkového bioplynu s následným využitím v kogeneračních jednotkách;

- Kontrolní systém

Celý proces hygienizace, dávkování rostlinných kofermentů, tvorba bioplynu, vyrobená elektrická energie i vyrobená tepelná energie musí být objektivně dokumentovány a zaznamenávány minimálně každou hodinu co do množství, kvality a dynamiky tak, aby záznamy bylo možno kdykoliv předložit ke kontrole investorovi a nebo třetím osobám.

- Macerátor

Vsázkové materiály budou před fermentací dále rozmělněny v macerátoru - mono-muncheru zlepšují se tím podmínky pro optimální průběh fermentačního procesu (zařízení není nezbytně nutné, ale dále zlepší výtěžnost bioplynu).

- Uskladňovací nádrž

Stabilizovaný materiál po fermentaci bude přečerpáván do dvou uskladňovacích nádrží odkud bude rovněž vytěžován zbytkový bioplyn. Zde bude fermentát částečně uskladněn před granulací na hnojiva, zbytková voda bude odseparována a použita znovu k ředění substrátů po fermentaci, nebo dle hnojného plánu vyvezena na pole.  Dvě uskladňovací nádrže, z nichž bude každá o minimálním objemu 4 000 m3,  budou stačit na 180ti denní uskladnění.

Návrh bioplynové stanice i rozmístění jednotlivých objektů musí vycházet z aktuálního stavu  hospodářství provozovatele a navazovat na relevantní velkokapacitní jímky, dopravní cesty a jiná technologická zařízení.

Návrh technického řešení :

- celková jednoduchost a preciznost řešení;

- možnost modulárního rozšíření.

- zpracovávané materiály ( řazeny podle pořadí důležitosti )

Návrh bioplynové stanice musí vycházet výhradně z následujících poměrů vstupů :

- prasečí kejda 						roční objem cca 3650 m3

- drůbeží kejda						roční objem cca 3300 m3

- ostatní hygienizované suroviny 				roční objem cca 1000 m3

- kofermenty rostlinného původu ( např. tráva apod. ); dávkování i objem bude stanoven v návaznosti na optimální výkon bioplynové stanice 	roční objem cca 130 m3;

Zadavatel zdůrazňuje, že se jedná základní poměr vstupů, který je každý zájemce povinen dodržet při návrhu bioplynové stanice pouze proto, aby bylo možné objektivní srovnání nabídek jednotlivých zájemců. Na druhé straně je však zájemce povinen dodržet ostatní technické parametry a stanovenou cenu, uvedené v zadávací dokumentaci, umožňující zvýšení výkonu bioplynové stanice pomocí změny poměrů či optimalizace jejích vstupů

Požadované podmínky anaerobní fermentace :

- mokrá při teplotě 35 až 42 o C v bioreaktoru;

- možnost kofermentace prasečí a drůbeží kejdy s biomasou rostlinného původu;

- mezofilní proces s průměrným odbouráním sušiny cca 65 %;

- se spalováním bioplynu v kogenerační jednotce;

- s odsířením bioplynu.

Podmínky na technologické provedení:

- Navrhnout provedení (stěn) reaktorů a koncových nádrží tak, aby po celou dobu jejich životnosti nebylo nezbytné provádět jejich vnitřní údržbu a ošetření spojených s odstávkou zařízení.

- Navrhnout topný systém ohřevu reaktoru tak, aby byl bezúdržbový. To znamená, aby nepodléhal korozi a nebylo nutné ho čistit od nánosů sušiny substrátů. Zároveň musí být ohřev šetrný k živé biomase uvnitř fermentoru.

- U případně dovezeného substrátu zajistit manipulační, dopravní cesty a prostory proti  zápachu.

- Míchání reaktorů navrhnout elektro mechanickými zařízeními, případně i stlačeným bioplynem.

Výkon bioplynové stanice na vstupu :

- Navrhnout a zdůvodnit dobu zdržení pro optimální rozklad vstupní suroviny

Výkon bioplynové stanice na výstupu :

- elektrický výkon minimálně 160 kW s možným navýšením minimálně o 50 % pomocí změny složení vstupní vsázky za podmínky dodržení optimální doby zdržení ve fermentoru. Výstupní přefermentovaný digestát může obsahovat maximálně do 8% methanu.

Garantované parametry :

- minimální elektrický výkon 160 kWe

- vlastní spotřeba tepla cca 6347 GJ/rok

- vlastní spotřeba elektrické energie v 62 000 kWh

- objemový podíl tuhé fáze na výstupu – konstantní.

Technologická specifikace:

- vytipování nejvhodnějšího místa BPS z hlediska návaznosti na stávající provoz

- napojení na stávající dopravní cesty

- inženýrsko - geologický průzkum pozemku pro stavbu v rámci zpracování PD

Zájemce je vázán shora uvedenými podklady pouze co do umístění základních technologických  objektů a nabídkové ceny za vypracování PD. Pokud nabídka bude splňovat související zákonné předpisy formalizované v podmínkách EIA a IPPC, může se zájemce odchýlit od zadání co do podstaty a obsahu jednotlivých technologických  objektů. Zejména z tohoto důvodu je technické řešení jedním z podstatných kriterií tohoto výběrového řízení

Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná nebo e-mailem a musí být zadavateli doručena nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel umožní všem zájemcům prohlídku místa plnění, a to nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na jejich písemnou nebo e-mailovou žádost.

- Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

- Návrh řešení musí být věcně i cenově rozčleněn na následující samostatně funkční části ( požadovaná varianta ) :

    - Fermentory

    - Kogenerační jednotky

    - Elektropřípojka

    - Velín se strojovnou

    - Příjem a úprava pevných substrátů

    - Homogenizační jímka

    - Hygienizace

    - Nouzový hořák

    - Zastřešení koncových skladů

    - Kontrolní systém

- Návrh řešení, dodávka předmětu plnění veřejné zakázky a jeho implementace musí být zpracovány v rozsahu dle Zadávací dokumentace. Uchazeč musí splňovat veškeré požadavky uvedené v  Zadávací dokumentaci. Pokud není schopen některému požadavku vyhovět, je nutno toto výslovně uvést, zdůvodnit a navrhnout náhradní řešení.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je max. 1 025 000,- Kč včetně DPH.

- Místo plnění zakázky

Místem plnění je Školní statek Hořice, Jižní 2118, 508 01 Hořice

- Termín plnění zakázky

- technická část dokumentace pro územní řízení 		nejpozději do 31.10.

- inženýrská činnost pro územní řízení, vč. geol. průzk.	1.11. - 31.12.

- územní souhlas v termínu 				do 31.1.

popř. územní řízení vč. nabytí právní moci		2.1.  -   2.4.

- dokumentace pro stavební povolení			31.1. - 28.2.

- inženýrská činnost pro stavební povolení 		28.2. - 30.4.

- stavební řízení vč. st. povolení				1.5.  -   31.5.

- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Uchazeč je povinen v rámci podání nabídky prokázat splnění kvalifikačních předpokladů přiměřeně dle § 50 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a předložit pro splnění kvalifikačních předpokladů následující dokumenty:

Základní kvalifikační předpoklady

## Kvalifikace podle § 53 odst. 1, písm. a) a b) zákona:

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Toto čestné prohlášení uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč čestné prohlášení za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Pokud některé úkony má činit za uchazeče statutárním orgánem pověřený zástupce, doloží uchazeč čestné prohlášení za tohoto pověřeného zástupce, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu této osoby.

## Kvalifikace podle § 53 odst. 1, písm. c) až e) a g) a i) zákona:

Uchazeč prokazuje splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

## Kvalifikace podle § 53 odst. 1, písm. f) zákona:

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikace a vypořádání s příslušným finančním úřadem.

## Kvalifikace podle § 53 odst. 1, písm. h) zákona:

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikace a vypořádání s příslušným orgánem či institucí.

- Profesní kvalifikační předpoklady

## Kvalifikace  podle § 54 písm. a) zákona:

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v originále nebo úředně ověřené kopii ne starší než 90 dní.

## Kvalifikace podle  § 54 písm. b) zákona:

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence v originále nebo úředně ověřené kopii ne starší než 90 dní. Je-li zájemce zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle § 139 zákona, může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem; tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace zájemcem v rozsahu v něm uvedených údajů .

- Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

## Kvalifikace podle § 55 písm. a) zákona:

Uchazeč předloží ověřenou kopii pojistné smlouvy (ne starší 90 dní), jejímž předmětem je pojištění  odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s plněním veřejné zakázky ve výši minimálně 3 miliony Kč.

- Technické a kvalifikační předpoklady

## Kvalifikace podle § 56 odst. 2 a)

Uchazeč je povinen doložit seznam min. 2 bioenergetických staveb obdobné velikosti (cca 35 mil), které projektoval v posledních 3 letech, přičemž alespoň jedna z nich musí být bioplynová stanice s mokrou fermentací na zemědělské suroviny.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat doplňující informace o uchazeči.

Dodavatel je povinen poskytnout informace o kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek.

- Zadávací podklady:

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.

Případné dotazy pro přípravu cenové nabídky budou přijímány písemně a bude na ně odpovídáno rovněž  písemně, a to do 3 dnů od jejich doručení, na uvedených kontaktech:

Ing. Irena Janáková nebo Mgr. Hana Klikarová, Centrum evropského projektování, a.s., Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, e-mail: janakova@cep-rra.cz; klikarova@cep-rra.cz.

- Nabídková cena:

Nabídka musí být cenově rozčleněna na následující samostatně funkční části :

    - cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení vč. výkazu výměr

    - cena za inženýrskou činnost (stavební povolení)

    - cena celkem

- Požadavky na jednotný způsob zpracování  nabídky:

Podmínky a požadavky na  zpracování nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem  uchazeče.

- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany budou očíslovány.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem  „Centrum odborného vzdělávání v zemědělství – výstavba a provoz bioplynové stanice“ - Školní statek Hořice. Obálka musí obsahovat jméno a adresu účastníka, na kterou je možno nabídku vrátit.

- Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních (z nichž jedno bude označeno jako „ORIGINÁL“ a druhé jako „KOPIE“). Kopie nabídky bude sloužit komisi pro posuzování navržených technických řešení.

- Struktura podané nabídky

Nabídka bude zpracována v následující struktuře ( včetně dodržení číslování kapitol ).

## Krycí list nabídky příloha č. 1 zadávací dokumentace, který bude obsahovat:

  - Název veřejné zakázky

  - Údaje o zadavateli

  - Údaje o uchazeči

  - Kontaktní údaje: tel. a fax. spojení, e-mail

  - Celkovou nabídkovou cenu za plnění zakázky bez DPH i včetně DPH

  - Datum, jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (je součástí této výzvy) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list  do nabídky.

Nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

## Doklady prokazující kvalifikaci

Požadavky na prokázání kvalifikace v sekci 9 - 12 zadávací dokumentace

## Návrh řešení členěný dle bodu 5 této zadávací dokumentace

## Nabídková cena za zpracování projektové dokumentace bude uvedena v členění:

I)   cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení vč. výkazu výměr

II)  cena za inženýrskou činnost, vč. geologického průzkumu v rozsahu k územnímu řízení  a získání pravomocného stavebního povolení

III) celková cena

## Návrh  smlouvy

Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče s uvedením nabídkové ceny a termínů plnění uvedených v této zadávací dokumentaci. Obě tato kritéria jsou závazná.

- Závaznost zakázky

Nabídka je pro zájemce závazná do 31. 12. 2008 od podání nabídek.

Uchazeč předloží čestné prohlášení, podepsané oprávněnou osobou, o tom, že je vázán touto nabídkou po celou tuto dobu.

- Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27.8. 2008 v 15:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese zástupce zadavatele:

Centrum evropského projektování a.s., Ing. Irena Janáková, Soukenická 54,

500 03 Hradec Králové

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v kanceláři zástupce zadavatele v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin.

- Otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 28. 8. 2008 v 10 hod na adrese zadavatele č. dveří       P1 412 (KÚ KHK).

- Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Cena za předmět zakázky bude uhrazena ve dvou částech dle nabídky. Tj. cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem do 14 dnů od  jejího převzetí. Druhá část ceny, za inženýrské činnosti, bude uhrazena do 14 dnů  po předání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

- Způsob hodnocení:

Základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání veřejné zakázky je dle § 78 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí. Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených zisků za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení.

Kritéria pro hodnocení nabídek jsou stanovena následovně:

| Hodnotící kritérium | Váha v % |
| --- | --- |
| Cena investičního záměru | 40 |
| Technické řešení | 55 |
| Cena projektové dokumentace | 5 |

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro dílčí hodnotící kritérium nabídková cena investičního záměru a cena projektové dokumentace získá nejnižší nabídková cena 100 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro dílčí kritérium technické řešení získá nejvíce ohodnocená nabídka

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 	hodnoty.

Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přirazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Dílčí hodnotící kritérium, u nějž nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně, se hodnotí tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který odpovídá míře splnění kritéria v poměru k nejvhodnější nabídce.

- Dodatečné informace

1) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. Zadavatel upozorňuje na právo zrušit toto zadávací řízení podle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek Operačního programu životní prostředí a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2) Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

3) Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit bez udání důvodu.

4) Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.

5) Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, pokud nedoloží dokumenty dle sekce 9-12 v předepsaném rozsahu a formě, a nabídka bude zpracována v rozporu s bodem 4., 5., 6., 15. a 16.  zadávací dokumentace.

6) Při hodnocení technického řešení bude brán zřetel zejména:

| Technické kriterium | Váha v % |
| --- | --- |
| - na způsob využití a vhodnost umístění jednotlivých technologických prvků, zaručujících po stránce biotechnologické a bezpečnostní kvalitní a zdárný průběh mezofilní anaerobní fermentace | 30 |
| - na celkovou jednoduchost řešení | 7,5 |
| - na možnost modulárního rozšíření | 7,5 |
| - na komplexnost a celkové technické zpracování návrhu | 10 |

7) Další požadovaná dokumentace :

- Specifikace plnění zakázky – technické parametry.

- Návrh smlouvy o dílo.

V Hradci Králové dne ……...2008		  ……………………………………

Mgr. Hana Klikarová

zástupce zadavatele